Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О безопасности стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях»

Специальный технический регламент

Содержание

Глава 1. Общие положения	4

Статья 1. Цели закона	4

Статья 2. Область (сфера) применения закона	4

Статья 3. Основные понятия	5

Статья 4. Законодательство Российской Федерации в области действия данного технического регламента	12

Статья 5. Правила идентификации объектов настоящего технического регламента	13

Глава 2. Требования безопасности	15

Статья 6. Перечень объектов технического регулирования	15

Статья 7. Общие требования безопасности стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях	16

Статья 8. Требования безопасности к упаковке и маркировке стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях	20

Статья 9. Требования безопасности при хранении и транспортировании стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях	22

Статья 10. Общие требования безопасности при эксплуатации стекла и изделий из него, применяемых в строительстве	24

Статья 11. Основные принципы безопасного от разрушения применения стеклянных конструкций	25

Статья 12. Стекла безопасные при эксплуатации	31

Статья 13. Безопасное применение остекления на объектах при защите от ударных воздействий	32

Статья 14. Применение защитного остекления	38

Статья 15. Пулестойкое защитное остекление.	40

Статья 16. Применение взрывобезопасного стекла для защиты от угрозы взрыва	43

Статья 17. Безопасное применение огнестойкого остекления	47

Статья 18. Оптическая безопасность остекления	59

Статья 19. Энергетическая безопасность остекления	78

Статья 20. Безопасное применение стекла при статической нагрузке	86

Статья 21. Безопасное остекление теплиц	87

Статья 22. Шумозащитное остекление	87

Статья 23. Требования безопасности при утилизации стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях	90

Статья 24. Предупреждение действий вводящих в заблуждение приобретателей стекла и изделий из него, применяемых в строительстве	90

Глава 3. Подтверждение соответствия	91

Статья 25. Форма подтверждения соответствия стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях	92

Статья 26. Обязательная сертификация стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях	92

Статья 27. Декларирование соответствия стекла и изделий из него, применяемого в строительстве	96

Глава 4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона	98

Статья 28. Органы государственного контроля	98

Статья 29. Порядок проведения государственного контроля	99

Статья 30. Ответственность за несоответствие хранения, транспортирования, эксплуатации, утилизации стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона.	102

Статья 31. Принудительный отзыв стекла и изделий из него	103

Глава 5 Заключительные и переходные положения	103

# Глава 1. Общие положения

## Статья 1. Цели закона

1. Настоящий Федеральный закон - специальный технический регламент «О безопасности стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях» в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, принимается в целях: защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, упаковке и маркировке, транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации стекла и изделий из него строительного назначения.

## Статья 2. Область (сфера) применения закона

1. Федеральный закон – специальный технический регламент разработан в соответствии с законодательством о техническом регулировании и устанавливает требования безопасности к упаковке и маркировке, хранению, транспортированию, эксплуатации и утилизации стекла и изделий из него строительного назначения.

2. Настоящий Федеральный закон обеспечивает механическую безопасность, пожарную безопасность, радиационную безопасность, единство измерений и устанавливает:

1) требования к стеклу и изделиям из него строительного назначения;

2) требования к упаковке и маркировке стекла и изделий из него строительного назначения;

3) требования к хранению, транспортированию и утилизации стекла и изделий из него строительного назначения;

4) требования к эксплуатации стекла и изделий из него строительного назначения;

5) правила и формы оценки соответствия объектов настоящего технического регламента требованиям настоящего Федерального закона.

## Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия и определения:

Армированное стекло – стекло, внутри которого параллельно плоскости поверхности расположена металлическая проволока в виде сетки или параллельных линий.

Безопасное стекло – стекло, при разрушении которого осколки не наносят травмы людям или животным, которые оказываются в зоне его разрушения.

Блок стекла – стопа листов стекла одного размера, установленных в одной единице тары, отделенная от другого стекла, с общей маркировкой или ярлыком.

Блоки стеклянные – изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате сварки двух отпрессованных коробок с гладкими наружными и рифлеными или гладкими внутренними поверхностями.

Взрывобезопасность стекла и изделий из него строительного назначения– устойчивость стекла к воздействию воздушной ударной волны.

Декоративное стекло – стекло, обладающее декоративными свойствами возникшие в следствии его обработки.

Долговечность стекла и изделий из него строительного назначения – характеристика, определяющая способность стекла изделий из него строительного назначения сохранять эксплуатационные свойства в течение заданного срока.

Естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Закаленное стекло – листовое стекло, подвергнутое специальной термической обработке, путем нагревания и быстрого охлаждения, в результате которой наружные слои стекла переходят в состояние сильного сжатия, а внутренние, в состояние растяжения, образуя систему напряжений в стекле, обеспечивающую его высокую механическую и термическую прочность.

Изделия из стекла строительного назначения – объемные тела, получаемые путем формования из расплава стекла или путем промышленной переработки листового стекла.

Класс защиты стекла – характеристика, показывающая способность стекла противостоять различным воздействиям на него.

Климатические нагрузки на стекло и изделия из него строительного назначения – нагрузки, которым подвергается стекло и/или изделия из него строительного назначения при воздействии на него/них силы и скорости ветра, массы снега, колебаний температуры и атмосферного давления, интенсивности солнечного излучения.

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.

Коэффициент направленного пропускания света стекла и изделий из него строительного назначения – отношение значения светового потока, нормально прошедшего сквозь стекло или изделие из него строительного назначения, к значению светового потока, нормально падающему на стекло или изделие из него строительного назначения.

Коэффициент поглощения света стекла и изделий из него строительного назначения – отношение значения светового потока, поглощенного стеклом или изделием из него строительного назначения, к значению светового потока, нормально падающего на стекло или изделие из него строительного назначения.

Коэффициент прямого пропускания солнечной энергии стекла и изделий из него строительного назначения – отношение значения потока солнечного излучения нормально прошедшего сквозь стекло или изделие из него строительного назначения, к значению потока солнечного излучения, нормально падающему на стекло или изделие из него строительного назначения.

Коэффициент эмиссии стекла – отношение мощности излучения поверхности стекла к мощности излучения абсолютно черного тела.

Листовое стекло – бесцветное, прозрачное, натрий – кальций – силикатное стекло изготавливаемое методами флоат, проката или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоских прямоугольных листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине.

Механическая прочность стекла и изделий из него строительного назначения – свойство стекла и изделий из него строительного назначения выдерживать различные нагрузки.

Многослойное стекло – изделие из стекла, состоящее из одного или нескольких листов неорганического стекла и полимерных и/или силикатных материалов, склеивающих и/или покрывающих их.

Многослойное взломостойкое стекло – многослойное стекло, которое выдерживает многократные механические удары без образования сквозного отверстия, через которое может пролезть человек.

Многослойное взрывобезопасное стекло – многослойное стекло, обладающее свойствами снижения воздействия ударной волны взрыва и предохранения от порезов осколков стекла.

Многослойное пулестойкое стекло – многослойное стекло, обеспечивающее защиту от выстрелов из огнестрельного оружия.

Многослойное ударостойкое стекло – многослойное стекло, которое выдерживает без разрушения удар летящим предметом.

Многослойное шумозащитное стекло – многослойное стекло, в состав которого входит специальный звукопоглощающий полимерный слой, обеспечивающий звукоизолирующие свойства в широком диапазоне частот.

Моллированное стекло – изогнутое листовое стекло, подвергнутое изгибанию в нагретом состоянии.

Низкоэмиссионное стекло – стекло с покрытием, улучшающим его теплотехнические характеристики и позволяющее снизить потери тепла.

Образец-эталон стекла и изделия из него строительного назначения – образец выпускаемого стекла и изделия из него строительного назначения, принятый в качестве эталона.

Огнестойкость стекла и изделия из него строительного назначения – свойство стекла, сохранять свои защитные функции в условиях пожара.

Огнестойкое стекло – стекло, способное выдерживать воздействие тепловых и механических нагрузок, возникающих во время пожара, препятствуя распространению огня, продуктов сгорания и/или передаче теплового излучения.

Остекление – конструкция из одного или нескольких изделий из стекла строительного назначения, закрепленная в здании, строении или сооружении.

Показатель назначения – один из показателей качества продукции, наиболее полно характеризующий ее способность выполнять требования, обусловленные назначением данной продукции.

Профильное стекло – строительные изделия из стекла разнообразные по своему профилю в сечении.

Пулестойкость стекла и изделий из него строительного назначения – способность стекла и изделий из него строительного назначения обеспечивать защиту от выстрелов из огнестрельного оружия.

Радиационнозащитное стекло - стекло с высоким содержанием оксидов свинца и бария, поглощающее радиационное излучение.

Радиозащитное стекло – стекло с покрытием, имеющим малое электрическое сопротивление при высоких частотах тока и позволяющие защитить помещение от проникновения электромагнитного излучения.

Сопротивление теплопередаче стекла и изделий из него – отношение разности температур окружающей среды по обе стороны ограждающей конструкции к плотности теплового потока.

Стекло – аморфное тело, получаемое путем переохлаждения расплава независимо от его химического состава и температурной области затвердевания и обладающее в результате постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твердых тел. Процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное должен быть обратимым.

Стекло безопасное при эксплуатации – стекло, которое имеет достаточную механическую прочность и стойкое к удару мягким телом установленной массы, падающим с заданных высот.

Стекло с зеркальным (отражающим) покрытием – стекло, имеющее повышенный коэффициент отражения видимого света.

Стекло с покрытием – стекло, приобретающие дополнительные свойства при нанесении на них покрытий (за исключением лакокрасочных).

Стекло с самоочищающимся покрытием - стекло, с которого под воздействием дождевой воды и ультрафиолетового излучения удаляются осаждающиеся на нем загрязнения.

Стекло с солнцезащитным покрытием – стекло, предназначенное для защиты помещений от проникновения избыточного солнечного излучения.

Стеклопакеты – объемные изделия, состоящие из двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом.

Стеклопакеты взломостойкие - стеклопакеты, предназначенные для применения в витринах зданий и сооружений, в зенитных фонарях и т.д., в тех случаях, когда необходимо обеспечить определенную степень защиты от несанкционированного проникновения.

Стеклопакеты морозостойкие – стеклопакеты, предназначенные для наружного остекления зданий и сооружений, обладающие повышенной стойкостью к воздействию низких температур.

Стеклопакеты общестроительного назначения – стеклопакеты, предназначенные для применения в зданиях и сооружениях в тех случаях, когда к стеклопакетам не предъявляется специальных требований.

Стеклопакеты огнестойкие – стеклопакеты, способные в течение определенного времени выдерживать воздействие значительных тепловых и механических нагрузок, возникающих во время пожара, препятствуя распространению огня, продуктов сгорания и/или передаче теплового излучения.

Стеклопакеты солнцезащитные – стеклопакеты, предназначенные для наружного остекления зданий и сооружений для защиты от проникновения избыточного солнечного излучения.

Стеклопакеты ударостойкие – стеклопакеты, предназначенные для применения в витринах зданий и сооружений, в зенитных фонарях, а также во всех случаях, когда необходимо противостоять ударам твердыми предметами.

Стеклопакеты шумозащитные – стеклопакеты, обладающие повышенными звукоизолирующими свойствами и предназначенные для остекления помещений, эксплуатирующихся в условиях повышенного шума (рядом с автомагистралями, аэропортами и т.д.).

Стеклопакеты энергосберегающие – стеклопакеты, предназначенные для наружного остекления зданий и сооружений для обеспечения требований по тепловой защите и обеспечения нормальной освещенности в помещениях.

Стемалит – закаленное стекло, на которое перед процессом закалки наносится специальная краска.

Стойкость стекла к внешнему огню – свойство стекла, характеризующееся временем, в течение которого остекление препятствует проникновению пламени или горячих газов на противоположную по отношению к огню сторону;

Стойкость стекла и изделий из него к ударным воздействиям – стойкость стекла к механическим ударам с фиксированными характеристиками

Стойкость стекла и изделий из него к удару мягким телом – стойкость стекла к механическому удару тела неправильной формы весом 45 кг.

Стойкость стекла и изделий из него  к "холодному шоку" – один из видов испытаний на термостойкость, при которых предварительно нагретое стекло обливают холодной водой, характеризуется максимальным перепадом температур, который может выдержать стекло без разрушения.

Сырьевые материалы – природные или синтетические материалы, используемые в качестве основных компонентов шихты (с массовым содержанием более 0,5 %) при изготовлении стекла.

Тара для стекла и изделий из него – специализированные изделия, предназначенные для хранения и/или транспортирования стекла и изделий из него, обеспечивающие при этом их целостность и сохранность характеристик (деревянные ящики, поддоны, металлические контейнеры, пакеты, пирамиды).

Термостойкость стекла и изделий из него – способность стекла выдерживать резкие перепады температур без разрушения.

Термоупрочненное стекло - стекло, подвергнутое специальной термической обработке, в результате которой его механическая и термическая прочность становится больше, чем у обычного (отожженного), но меньше, чем у закаленного стекла, при этом, в отличие от закаленного стекла, характер разрушения термоупрочненного стекла не является безопасным и аналогичен характеру разрушения отожженного стекла.

Типовой образец стекла и изделий из него – образец стекла или изделия из него, изготовленный по разработанной нормативно-технической документации, для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности использования по назначению.

Узорчатое стекло – стекло, на одной или обеих сторонах которого имеется рельефный повторяющийся узор.

Химически упрочненное стекло – листовое стекло, которое подвергают специальной химической обработке, обеспечивающую стеклу высокую механическую и термическую стойкость.

Цветное стекло (окрашенное в массе) – листовое стекло, содержащее красители, придающие ему определенный цветовой оттенок.

Шихта – механическая смесь сырьевых материалов, взятых в определенных соотношениях, необходимых для изготовления стекла.

Шумозащита (звукоизоляция) стекла и изделий из него – характеристика, служащая для оценки способности изделия из стекла снижения воздушного шума.

Эксплуатационные нагрузки на стекло и изделия из него – нагрузки (механические, термические и другие), которым подвергается остекление в процессе эксплуатации, предусмотренные в техническом задании на его проектирование, например, вес людей или предметов, которые могут опираться на остекление.

## Статья 4. Законодательство Российской Федерации в области действия данного технического регламента

1. Перечень нормативно-правовых актов, составляющих законодательство Российской Федерации в области действия настоящего технического регламента:

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 07.02 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей";

- Федеральный закон от 27.04.1993 г. № 4871-1 "Об обеспечении единства измерений";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ "Жилищный кодекс";

- Федеральные законы от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

- Федеральные законы от 28.10.2002 № 129-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»,

- Федеральные законы от 09.10.2002 № 123-ФЗ, от 19.06.2004 № 51-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О гражданской обороне»,

- Федеральные законы от 29.12.2000 № 169-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587;

- настоящий Федеральный закон (технический регламент).

2. Для обеспечения безопасности остекления зданий и сооружений могут быть использованы на добровольной основе не противоречащие требованиям данного технического регламента межгосударственные и национальные стандарты по вопросам конструирования, методов расчета, правил упаковки, маркировки, транспортирования, хранения, испытаний, правил технической эксплуатации, методики расчета нагрузок и воздействий, мониторинга, разработки критериев безопасности, проведения научных исследований и др., которые заказчик включает в перечень правовых и нормативных документов, обязательных для  выполнения при создании и эксплуатации конкретных изделий из стекла строительного назначения.

3. Остекление зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» должно удовлетворять требованиям безопасности общих технических регламентов по безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной безопасности, экологической безопасности, о безопасной эксплуатации и утилизации машин и механизмов, а также требованиям иных общих и специальных технических регламентов.

## Статья 5. Правила идентификации объектов настоящего технического регламента

1. Идентификация стекла и изделий из него проводится при подтверждении соответствия заданным требованиям и при осуществлении государственного контроля (надзора).

2. Идентификация стекла и изделий из него проводится с целью подтверждения:

а) соответствия продукции образцу – эталону и (или) ее описанию;

б) принадлежности стекла и изделия из него к объекту технического регулирования и соответствию основному понятию, указанному в статье 3 настоящего Федерального закона;

в) принадлежности к марке, виду, классу защиты стекла и изделия из него;

г) назначения стекла и изделий из него.

3. Идентификация стекла и изделий из него осуществляется:

а) при отборе образцов стекла и изделий из него;

б) при проведении испытаний.

4. Идентификация проводится по сведениям и характеристикам, которые в совокупности достаточны для отнесения конкретного стекла и изделий из него к марке, виду, классу защиты.

5. При проведении идентификации стекла и изделий из него используются: номер партии стекла или изделий из него, марка, вид, класс защиты и другие данные, позволяющие соотнести конкретную продукцию соответствия  с документом о подтверждении соответствия (сертификат соответствия, декларация о соответствии, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п.).

6. Идентификация стекла и изделий из него осуществляется по следующим характеристикам:

При отборе образцов стекла и изделий из него по:

а) маркировке;

б) наименованию стекла и изделий из него, марке, виду, классу защиты;

в) количеству единиц продукции или объему партии;

При проведении испытаний по:

а) внешнему виду;

б) показателям назначения;

в) классам защиты

г) другим характеристикам.

7. Идентификация стекла и изделий из него проводится по следующим правилам:

а) по сопроводительной документации;

б) визуальный;

в) инструментальный;

г) испытания.

8. Идентификацию стекла и изделий из него проводят:

а) потребители – при получении партии продукции;

б) органы по сертификации – при сертификации;

в) испытательные лаборатории – при проведении испытаний;

г) уполномоченные федеральные органы исполнительной власти – при осуществлении контроля (надзора) в пределах их компетенции.

# Глава 2. Требования безопасности

## Статья 6. Перечень объектов технического регулирования

1. Объектом технического регулирования настоящего Федерального закона является стекло и изделия из него, применяемые в строительстве:

- листовое бесцветное стекло;

- листовое цветное стекло;

- закаленное стекло, в том числе стемалит;

- моллированное стекло;

- упрочненное стекло, в том числе термоупрочненное, химически упрочненное стекло;

- узорчатое стекло;

- армированное стекло;

- многослойное стекло, в т.ч. стекло безопасное при эксплуатации, ударостойкое, взломостойкое, пулестойкое, взрывобезопасное, шумозащитное;

- огнестойкое стекло;

- стекло с покрытием, в том числе низкоэмиссионное стекло, солнцезащитное стекло, стекло с зеркальным покрытием, самоочищающееся стекло, радиозащитное стекло;

- радиационнозащитное стекло;

- декоративное стекло;

- стеклопакеты;

- профильное стекло;

- блоки стеклянные.

## Статья 7. Общие требования безопасности стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях

1. В настоящем Федеральном законе для стекла и изделий из него устанавливаются необходимые и достаточные требования по:

- механической безопасности;

- пожарной безопасности;

- безопасности при эксплуатации;

- экологической безопасности (предупреждение выделения вредных веществ и излучений в окружающую среду);

- шумозащите;

- энергосбережению.

2. Для обеспечения выше перечисленных основных требований необходимо, чтобы следующие характеристики стекла и изделий из него:

- огнестойкость;

- стойкость к внешнему огню;

- механическая прочность;

- пулестойкость;

- взрывобезопасность;

- стойкость к ударным воздействиям;

- термостойкость;

- сопротивление теплопередаче;

- коэффициент пропускания света;

- коэффициент поглощения света;

- коэффициент пропускания солнечной энергии;

- шумозащита;

- долговечность (климатическая стойкость)

отвечали установленным требованиям.

3. Для выполнения целей данного Федерального Закона стекло и изделия из него строительного назначения подразделяются на группы и подгруппы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1  «Группы и подгруппы стекла и изделий из него»

А. Плоское и моллированное листовое стекло

Листовое, многослойное, бесцветное прозрачное, цветное (окрашенное) или матовое стекло, применяемого в строительстве, или произведенного или отрезанного необходимого размера, а именно:

1. Листовое стекло - листовое бесцветное стекло, - листовое цветное (окрашенное в массе) стекло, - узорчатое стекло, - декоративное стекло.

2. Специальное и/или безопасное стекло : - армированное стекло, - радиационнозащитное стекло; - закаленное стекло, - стемалит, - многослойное стекло: - безопасное при эксплуатации, - ударостойкое; - взломостойкое, - пулестойкое, - взрывобезопасное, - шумозащитное стекло - огнестойкое стекло, - моллированное стекло - закаленное моллированное стекло, - незакаленное моллированное стекло.

3. Стекло с покрытием: - низкоэмиссионное стекло, - с солнцезащитным покрытием, - с зеркальным покрытием, - с самоочищающимся покрытием, - радиозащитное стекло.

Б. Профильное стекло

4. Профильное стекло

В. Стеклопакеты

5. Стеклопакеты: - общестроительного назначения, - ударостойкие, - взломостойкие, - пулестойкие, - взрывобезопасные, - энергосберегающие, - солнцезащитные, - морозостойкие, - шумозащитные, - огнестойкие.

Г. Стеклянные блоки

6. Стеклянные блоки

4. Сведения об обязательности подтверждения соответствия требованиям по безопасности различных групп и подгрупп стекла и изделий из него, применяемых в строительстве, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Обязательность подтверждения соответствия требованиям по безопасности

| № | Эксплуатационные характеристики | Группа/Подгруппа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  |  | Б | В | Г |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Механическая прочность | О | Т* | О | О | Т* | Т |
| 2 | Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |
|  | А) огнестойкость | Н | Т* | Н | Н | Т* | Н |
|  | Б) стойкость к внешнему огню | О | Т* | О | О | О | О |
| 3 | Экологическая безопасность | О | Т** | О | О | Т | О |
| 4 | Стойкость к ударным воздействиям |  |  |  |  |  |  |
|  | А) стойкость к удару мягким телом | Н | Т* | Н | Н | Т* | Н |
|  | Б) стойкость к удару твердым телом | Н | Т* | Н | Н | Т* | Н |
|  | В) пулестойкость | Н | Т* | Н | Н | Т* | Н |
|  | Г) стойкость к взлому | Н | Т* | Н | Н | Т* | Н |
|  | Д) взрывобезопасность | Н | Т* | Н | Н | Т* | Н |
| 5 | Долговечность | О | Т* | Т | О | Т* | О |
| 6 | Шумозащита | Н | Т* | Н | Н | Т* | Н |
| 7 | Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |
|  | А) тепловые свойства*** | Н | Т* | Т* | Н | Т | Т* |
|  | Б) оптические свойства**** | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
|  | В) коэффициент пропускания солнечной энергии | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Примечания: * - для стекла и стеклопакетов соответствующего назначения ** - только для многослойного стекла, для остальных видов специального и безопасного стекла - О *** – сопротивление теплопередаче или коэффициент эмиссии **** - коэффициент пропускания света, коэффициент поглощения света Условные обозначения: Т – требуется подтверждение испытаниями количественного уровня данного показателя, О – необходимый для нормального применения количественный уровень данного показателя обеспечивается свойствами материала, Н – подтверждение количественного уровня данного показателя не требуется |  |  |  |  |  |  |  |

5. На этапе проектирования остекления должен быть сформирован комплекс требований к остеклению, обеспечивающий выполнение всех необходимых требований его безопасности в зависимости от назначения и расположения здания или сооружения, назначения и расположения самого остекления; расчетным путем по аттестованным методикам или по подтвержденным справочным данным осуществлен выбор необходимых видов и марок стекол и изделий из них, их технических характеристик, классов защиты, обеспечивающих выполнение сформированного комплекса требований.

6. Экологическая безопасность многослойных стекол и стеклопакетов, или всех основных сырьевых материалов и комплектующих изделий, использованных при их производстве, должна быть подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением в соответствии с законодательством РФ.

7. Для обеспечения механической прочности изделий из листового стекла оно должно отвечать следующим требованиям:

а) качественный и равномерный отжиг по всей ширине ленты стекла в соответствии с технологической документацией производителя;

б) стабильность и воспроизводимость процесса отжига ленты стекла в соответствии с технологической документацией производителя;

в) отсутствие разрушающих пороков (дефектов) в стекле в соответствии с нормативной документацией;

г) высокое качество кромки выпускаемого стекла (не должно быть механических повреждений, сколов, трещин, посечек и т.п.).

## Статья 8. Требования безопасности к упаковке и маркировке стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях

1. Стекло и изделия из него допускаются к хранению и транспортированию при условии, что они надлежащим образом упакованы и маркированы. Производитель должен предоставить потребителю и транспортной организации письменные рекомендации по безопасному хранению и транспортированию.

2. Стекло и изделия из него упаковывают в дощатые ящики, пакеты, пирамиды, контейнеры или другой вид тары, обеспечивающей защиту стекла от случайных ударов, касания стекла о твердые предметы, атмосферных осадков и вибраций. Стекло и изделия из него устанавливают в тару на амортизирующий материал, не содержащий царапающих включений и обеспечивающий сохранность стекла и изделий из него.

Ящики, контейнеры и другой вид тары при упаковывании в них стекла и изделий из него должны выдерживать получаемые нагрузки (вес стекла или изделий). В нормативно-технической документации на тару должны быть указаны виды стекла и изделий из него, для транспортирования которых она предназначена, максимальное количество загружаемой в тару продукции.

3. Стекло и изделия из него должны быть пересыпаны порошком, переложены бумагой, пробковыми прокладками, гофрированным картоном или другими прокладочными материалами, не содержащими царапающих включений и не взаимодействующими со стеклом.

4. Маркировка листов стекла и изделий из него должна быть нанесена в соответствии с ниже изложенными требованиями.

Стекло листовое прозрачное – маркируют поверхность листов стекла, не бывшую в контакте с расплавом олова, любым способом не повреждающим поверхность стекла.

Многослойное стекло должно иметь маркировку. На каждое многослойное стекло, в нижнем углу рабочей зоны над базовой стороной, наносят несмываемую маркировку, читаемую с атакуемой стороны, содержащую:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя,

- месяц и две последние цифры года изготовления;

- условное обозначение многослойного стекла.

Закаленное стекло – на  каждое стекло в левом нижнем углу наносят несмываемую маркировку, содержащую:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- буквенное обозначение закаленного стекла – З.

Закаленное стекло с покрытием маркируют в левом нижнем углу со стороны, где покрытие отсутствует.

Стеклопакеты - на каждый стеклопакет (на дистанционную рамку или на стекло в левом нижнем углу) наносят четкую, несмываемую маркировку, читаемую из помещения и содержащую:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- месяц и год изготовления.

В случае применения в стеклопакете многослойного или закаленного стекла маркировка на стеклопакете должна быть расположена так, чтобы была видна маркировка многослойного или закаленного стекла.

Огнестойкое стекло - на каждое огнестойкое стекло в левом нижнем углу наносят четкую несмываемую маркировку содержащую:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- сокращенное обозначение;

- толщину, мм.

На стекло армированное, узорчатое, цветное, декоративное, с покрытием – маркировку не наносят.

5. Изготовитель обязан обеспечить нанесение на каждую единицу тары со стеклом или изделиями из него (блок стекла) информации, в которой указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя,

- условное обозначение стекла или изделия из него,

- количество листов стекла или изделий в шт. и/или м2,

- дату выпуска

## Статья 9. Требования безопасности при хранении и транспортировании стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях

1. Упакованные стекла и изделия из них транспортируют всеми видами транспорта при условии обеспечения сохранности продукции и защиты ее от атмосферных воздействий, ударов и вибрации в процессе транспортирования. Размещение и крепление упакованных стекла и изделий из него в транспортных средствах должно производиться таким образом, чтобы тара с продукцией не могла сместиться в процессе транспортирования и ее можно было достать из транспортного средства при разгрузке, не подвергая не допустимому риску жизнь и здоровье грузчиков.

Контейнеры со стеклом или изделиями из него транспортируют на открытом подвижном железнодорожном транспорте (полувагоны, платформы), автомобилях с открытым кузовом, в трюмах судов.

Ящики с листами стекла или другой вид тары со стеклом транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, автомобилях, в трюмах судов.

Ящики с листами стекла или другой вид тары со стеклом при длине кромки свыше 1800 мм, транспортируют на открытом подвижном железнодорожном транспорте (полувагонах) и специальных автомобилях, обеспечивая защиту стекла от атмосферных осадков.

2. При транспортировании контейнеров, ящиков или другого вида тары их устанавливают так, чтобы листы стекла и изделий из него были расположены по направлению движения.

3. При транспортировании, погрузке и выгрузке стекла и изделий из стекла должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений.

4. При погрузке и разгрузке транспортных средств со стеклом и изделиями из него должны быть приняты меры безопасности для обслуживающего персонала. Запрещается перемещать любую тару со стеклом или изделиями из него над частями тела людей.

5. Весь персонал, осуществляющий погрузочно-разгрузочные и транспортные операции со стеклом, должен быть обучен правилам выполнения этих операций и правилам техники безопасности при их выполнении.

6. Весь персонал, осуществляющий погрузочно-разгрузочные и транспортные операции со стеклом, должен быть обеспечен защитными средствами (касками, защитными очками, перчатками, защитной обувью) и обязательно применять их во время выполнения этих операций.

7. Стекло и изделия из стекла (в таре или без) должны храниться в сухих закрытых помещениях.

Хранение стекла и изделий из стекла в контейнерах не допускается.

При хранении листы стекла и изделия из стекла должны быть установлены на пирамиды или стеллажи на резиновые, войлочные или деревянные подкладки в наклонном положении с углом наклона к вертикали 10 - 15 0.

При хранении стекло и изделия из стекла, должны быть переложены бумагой, не содержащей царапающих включений, или другими прокладочными материалами.

При хранении ящики с листами стекла и изделий из стекла должны быть установлены в наклонном положении с углом наклона к вертикали 10 - 15 0.

Если транспортная тара влажная, стекло и изделия из стекла необходимо распаковать на складе получателя.

8. При транспортировании ящики, контейнеры и другие виды тары должны быть установлены в транспортных средствах и надежно закреплены так, чтобы предотвратить сдвиг, падение, давление на двери или повреждение стекла при перевозке, а также обеспечить сохранность подвижного состава при погрузке, разгрузке и в пути следования.

## Статья 10. Общие требования безопасности при эксплуатации стекла и изделий из него, применяемых в строительстве

1. Все стеклянные конструкции зданий и сооружений, в том числе: стеклянные стены, двери, окна, остекление балконов и лоджий, витрины, ограждения зимних садов,  торговых павильонов, светопрозрачные фасады и перегородки, стеклянные полы, ступени лестниц, ограждения лестниц, лестничные перила, потолки, зенитные фонари, мансардные окна, крыши, козырьки, входные группы должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы были учтены возможности разрушения, связанные со стеклом. Конструкции из стекла для строительства должны быть рассчитаны и выбор используемого типа стекла должен быть осуществлен таким образом, чтобы разрушение конструкции не вызвало опасности падения человека вниз через конструкцию и чтобы избежать вызываемого падающими осколками стекла травматизма людей, оказавшихся под разрушающейся конструкцией.

2. Стекло и его крепления должны выдержать все нагрузки (эксплуатационные, климатические и другие), которым они могут подвергаться в обычных условиях эксплуатации, если в конструкции зданий или сооружений не предусмотрено соответствующей стационарной защиты (заграждения) от контакта человека со стеклом.

## Статья 11. Основные принципы безопасного от разрушения применения стеклянных конструкций

1. Все остекление должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно не могло разрушиться в условиях нормальной эксплуатации под действием расчетных климатических и других предполагаемых в зависимости от назначения и расположения остекления видов нагрузок.

2. При проектировании наружного остекления должны быть учтены:

- установленная в задании на проектирование остекления или в нормативных документах эксплуатационная нагрузка;

- вес остекления;

- минимальная возможная температура и максимальное атмосферное давление региона применения остекления в соответствии с достоверными данными многолетних данных метеорологических наблюдений;

- максимальное ветровое давление на остекление региона и высоты применения в соответствии с достоверными данными многолетних данных метеорологических наблюдений;

- максимальную снеговую нагрузку (с учетом возможности образования снеговых мешков) для региона применения в соответствии с достоверными данными многолетних данных метеорологических наблюдений;

- максимальную температуру и минимальное атмосферное давление региона применения остекления в соответствии с достоверными данными многолетних данных метеорологических наблюдений;

- интенсивность и продолжительность солнечного излучения, поглощаемого остеклением, в соответствии с достоверными данными многолетних данных метеорологических наблюдений.

3. Проектирование остекления должно выполняться компетентными организациями в соответствии с требованиями данного Федерального закона.

4. При проектировании остекления должны быть произведены расчеты его прочности, гарантирующие отсутствие его разрушения в условиях эксплуатации, предусмотренных заданием на проектирование, по методикам, аттестованным в установленном порядке. При расчетах используются данные испытаний партий стекла, из которых будет изготавливаться остекление, или значения характеристик, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 - Основные физико-механические характеристики листового и закаленного стекла

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Плотность (при 18 оС) | 2500 кг/м3 |
| Прочность на сжатие листового стекла | 700 – 900 МПа |
| Прочность на растяжение листового стекла | 30 Мпа |
| Прочность на изгиб листового стекла | 15 МПа |
| Прочность на изгиб закаленного листового стекла | 120 МПа |
| Прочность на изгиб закаленного узорчатого стекла | 80 МПа |
| Теплопроводность | 1,0 Вт/(м х К) |
| Модуль упругости (модуль Юнга) | 7 х 1010 Па |
| Коэффициент Пуассона | 0,2 |
| Температурный коэффициент линейного расширения (в интервале температур от - 60 до + 300 оС) | 9,0 х 10-6 К-1 |
| Теплопоглощающая способность | 720 Дж/(кг х К) |
| Температура размягчения | 600 оС |
| Термостойкость листового стекла | 40 оС |
| Термостойкость закаленного стекла | 120 оС |
| Твердость по шкале Мооса | 6 единиц |
| Коэффициент теплопроводности | 5,8 Вт/(м2К) |
| Коэффициент преломления света | 1,5 |
| Коэффициент направленного отражения света | 0,08 |

5. При проектировании остекления стекла, наклоненные между -15° и 15° по отношении к вертикали, рассматриваются как вертикальные стекла, если горизонтальная проекция стекла не превосходит 50 см. Иначе стекло считается наклоненным. В расчет берется высота подоконника только в том случае, когда он является зафиксированным структурным элементом.

6. Факторами повышенной опасности являются стеклянные конструкции, предусмотренные в местах скопления и прохода людей (в том числе в составе входных групп). В местах прохода людей и у дверей риски увеличиваются. Стеклянные потолки и крыши также представляют собой повышенную опасность травматизма людей в случае разрушения.

7. Для обеспечения безопасности людей, а также для защиты людей и имущества от осколков стекла необходимо использовать безопасное стекло в общественном и индивидуальном строительстве в местах повышенной опасности. Необходимо использовать безопасное стекло, выдерживающее столкновение человека со стеклом: многослойное стекло, закаленное стекло или армированное стекло.

8. Закаленное стекло является безопасным, если при его разрушении не образуются крупных осколки (более 3 см2). Длина осколков не должна быть более 75 мм.

9. При проектировании остекления необходимо учесть:

- Конструкция (включая стекло, крепления и несущую конструкцию) должна предотвратить падение человека вниз через конструкцию. Стекло и его крепления должны выдержать все нагрузки, которым они могут подвергаться в обычных условиях эксплуатации (эксплуатационные, климатические и т.д.).

- Требования к стеклянным перилам должны учитывать высоту возможного падения людей и назначение помещения.

- При разрушении стекла, осколки не должны наносить травмы людям, которые оказываются в зоне столкновения или падения.

- Требования по предотвращению падения человека и защите от осколков должны исполняться как отдельно, так и одновременно.

10. В местах, где возможно столкновение со стеклом, окна, стеклянные двери и стеклянные перегородки должны иметь легкозаметную маркировку.

11. Если разрушение закаленного стекла или его фрагментация вызывает прямую опасность падения человека вниз через конструкцию – например через перила – используется армированное стекло, многослойное стекло или комбинация многослойного и закаленного стекол. Падение вниз можно предотвратить также  путем установки защитного заграждения.

12. Использование закаленного безопасного стекла обосновано во всех местах, когда имеется опасность падения человека вниз через конструкцию. Закаленное стекло, благодаря повышенной прочности на изгиб, используется в местах, требующих повышенной прочности и где стекло подвергается статическим, динамическим или термическим нагрузкам. Такими конструкциями являются перегородки, окна, а также и светопрозрачные конструкции в фасадах, кровлях и зенитных фонарях.

13. При остеклении балконов и лоджий, а также общественных зданий, в которых одновременно может находиться большое количество людей применяют только закаленные или многослойные стекла.

14. Двери, расположенные в местах массового скопления (прохода) людей (особенно детей) должны быть выполнены из безопасного стекла, если высота нижней кромки стекла от уровня пола (перекрытия) составляет менее 1500 мм. Кроме этого, окна и стеклянные стены, расположенные у этих дверей, должны быть выполнены из безопасного стекла, в тех случаях, когда ширина рамы, коробки или конструкции стены вокруг дверного проема менее 300 мм (если не предусмотрены стационарные заграждения, предотвращающие столкновение со стеклом). Расстояние 1500 мм измеряется от пола (перекрытия) до нижней кромки светопрозрачной конструкции. Расстояние 300 мм измеряется от кромки дверного проема до кромки светопрозрачной конструкции.

Типы конструкций и применяемые виды стекол указаны в таблице 4.

Таблица 4

| Конструкция состоит из: | Стекло должны быть: |
| --- | --- |
| одного стекла | Безопасное |
| двух слоев стекла | оба стекла безопасные |
| трех слоев стекла | крайние стекла безопасные, промежуточное стекло не нормируется |
| двухстворчатая балконная дверь | все стекла безопасные |

15. Окна и стеклянные перегородки в местах массового скопления (нахождения) людей (особенно детей) должны быть выполнены из безопасного стекла, если высота нижней кромки стекла от уровня пола составляет менее 700 мм.

16. В окнах и стеклянных перегородках в помещениях, предназначенных для людей (особенно детей), необходимо использовать безопасное стекло, если высота нижней кромки стекла ниже, чем 700 мм от уровня перекрытия (пола), если не предусмотрены стационарные ограждения, предотвращающие столкновение со стеклом.

Расстояние 700 мм измеряется от пола (перекрытия) до нижней кромки светопрозрачной конструкции (требование касается той стороны конструкции, с которой возможно столкновение).

Типы конструкций и применяемые виды стекол указаны в таблице 5.

Таблица 5

| Конструкция состоит из: | Стекло должны быть: |
| --- | --- |
| одного стекла | Безопасное |
| двух слоев стекла | оба стекла безопасные |
| трех слоев стекла | крайние стекла безопасные, промежуточное стекло не нормируется |

17. Остекление балконов и лоджий должно быть проектировано и рассчитано таким образом, чтобы разрушение остекления не вызвало опасности падения человека вниз через конструкцию, и чтобы избежать вызываемого падающими осколками стекла травматизма людей, оказавшихся под разрушающейся конструкцией. Остекление выполняется из закаленного стекла (и при необходимости из многослойного стекла).

18. Расположенные в проходах сплошные, бесцветные прозрачные стеклянные конструкции должны иметь легко-заметную постоянную маркировку независимо от степени прочности стекла. Высота маркировки: 900 - 1500 мм от уровня пола.

19. Если расстояние от нижней кромки стекла двери или окна жилого помещения до пола или другой опоры, на которую может встать человек, меньше 700 мм, то окна и двери должны быть выполнены из безопасного стекла. Расстояние 700 мм измеряется от пола (опоры) до нижней кромки окна, перегородки, двери или другой стеклянной светопрозрачной конструкции.

Требование касается той стороны конструкции, с которой возможно столкновение человека, то есть риск касается обеих сторон конструкции (внутренней или  наружной, или с обеих сторон: балкон, «французский балкон», терраса и т.д.).

Типы конструкций и применяемые виды стекол указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Конструкция состоит из: | Стекло должны быть: |
| --- | --- |
| одного стекла | Безопасное стекло |
| двух слоев стекла | оба стекла безопасные |
| трех слоев стекла | крайние стекла безопасные, промежуточное стекло не нормируется |
| двойной балконной двери | наружные стекла безопасные |

20. Сплошные стеклянные двери для саун, душевых кабин и ванных должны, быть выполнены из закаленного стекла.

21. Многослойное стекло может быть использовано в душевых и саунах, если в стекле не предусмотрено точечное крепление петли. Многослойное стекло можно использовать для раздвижных дверей и т.д.

22. В лестничных клетках и тамбурах многоэтажных домов, допускается использовать листовое стекло толщиной не менее 6 мм, если по другим причинам не требуются использовать безопасное стекло.

23. На окна, стеклянные перегородки и стеклянные двери, с которыми возможно столкновение, необходимо наносить хорошо заметную маркировку.

24. Маркировка должна быть выполнена одним из следующих способов: шелко-трафаретная печать, пескоструйная маркировка, несмываемая наклейка и т.д.

25. Сплошные (не имеющие горизонтальных стыков) стекла, служащие границей проходов, должны иметь маркировку на высоте 900 – 1500 мм, независимо от их прочности.

26. Маркировку на стекла не требуется наносить, если предусмотрено ограждение, предотвращающее столкновение и соответствующее перилам по своим характеристикам.

## Статья 12. Стекла безопасные при эксплуатации

1. Безопасные при эксплуатации стекла определяются и классифицируются для класса защиты СМ в соответствии с таблицей 7. После удара мягким телом массой 45 кг, падающим с заданной высоты, по стеклу должно отсутствовать сквозное отверстие в стекле и стекло должно удержаться в раме.

Таблица 7 – Классификация безопасных при эксплуатации стекол

| Класс защиты | Высота падения, мм, | Масса мешка, кг |
| --- | --- | --- |
| СМ1 | 300 30 | 451 |
| СМ2 | 700 30 |  |
| СМ3 | 1200 30 |  |
| СМ4 | 2000 50 |  |

2. Классы защиты стекла безопасного при эксплуатации и применяемые виды стекол указаны в таблице 8. Класс защиты конкретной партии стекол должен быть подтвержден результатами испытаний.

Таблица 8

| Класс защиты | Многослойное стекло, толщиной не менее, мм | Закаленное стекло, толщиной не менее, мм |
| --- | --- | --- |
| СМ1 | 6 | 4 |
| СМ2 | 6 | 5 |
| СМ3 | 8 | 6 |
| СМ4 | 13 | 12 |

3. В зависимости от назначения помещения и предполагаемой энергии столкновения человека со стеклом при проектировании остекления выбирается соответствующий класс защиты. В жилых помещениях, где требуется безопасное остекление, класс защиты должен быть не менее СМ1. В торговых центрах, где требуется безопасное остекление – СМ2. В помещениях для занятий спортом и подвижных игр, где возможно столкновение игроков с остеклением - СМ4.

## Статья 13. Безопасное применение остекления на объектах при защите от ударных воздействий

1. Многослойное стекло стойкое к ударному воздействию и взлому по механической прочности должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 9.

Таблица 9

| Класс защиты | Высота падения, мм | Суммарное количество ударов | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание шаром |  |  |  |
| Р1А | 1500 20 | 3 | 4,10,4 |
| Р2А | 3000 20 | 3 |  |
| Р3А | 6000 20 | 3 |  |
| Р4А | 9000 20 | 3 |  |
| Р5А | 9000 20 | 3х3* |  |
| Испытание топором и молотком |  |  |  |
| Р6В | - | от 30 до 50 | 2,00,1 |
| Р7В | - | св. 50 до70 |  |
| Р8В | - | св. 70 |  |
| Примечание:* - производится по три удара в каждую из трех точек. |  |  |  |

2. В зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, исторических, культурных и культовых ценностей, размещенных на объекте, последствий от возможных преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и территории подразделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных объектов в каждой группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: AI и AII, БI и БII.

3. Объекты подгрупп AI и AII - это объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, разбой, терроризм и другие) на которых, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации могут привести к крупному, особо крупному экономическому или социальному ущербу государству, обществу, предприятию, экологии или иному владельцу имущества.

4. Объекты подгрупп БI и БII - это объекты, хищения на которых в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации могут привести к ущербу в размере до 500 минимальных размеров оплаты труда и свыше 500 соответственно.

5. Объекты подгруппы AI:

- объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, включенные в Перечень объектов подлежащих государственной охране согласно постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587;

- объекты, включенные органами власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления в перечни объектов особо важных, повышенной опасности и жизнеобеспечения;

- объекты по производству, хранению и реализации наркотических веществ, сильнодействующих ядов и химикатов, токсичных и психотропных веществ и препаратов (базы аптекоуправления, аптеки, склады медицинского резерва, научные, медицинские и другие учреждения, заведения, в практике которых используются эти вещества);

- ювелирные магазины, базы, склады и другие объекты, использующие в своей деятельности ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни;

- объекты и помещения для хранения оружия и боеприпасов, радиоизотопных веществ и препаратов, предметов старины, искусства и культуры;

- объекты кредитно-финансовой системы (банки, операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, пункты обмена валюты, банкоматы);

- кассы предприятий, организаций, учреждений, головные кассы крупных торговых предприятий;

- сейфовые комнаты, предназначенные для хранения денежных средств, ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней;

- другие аналогичные объекты и имущественные комплексы.

6. Объекты подгруппы АII (специальные помещения объектов особо важных и повышенной опасности):

- хранилища и кладовые денежных и валютных средств, ценных бумаг;

- хранилища ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней;

- хранилища секретной документации, изделий;

- специальные хранилища взрывчатых, наркотических, ядовитых, бактериологических, токсичных и психотропных веществ и препаратов;

- специальные фондохранилища музеев и библиотек.

7. Объекты подгруппы БI:

- объекты с хранением или размещением изделий технологического, санитарно-гигиенического и хозяйственного назначения, нормативно-технической документации, инвентаря и другого имущества;

- объекты мелкооптовой и розничной торговли (павильоны, палатки, ларьки, киоски и другие аналогичные объекты);

8. Объекты подгруппы БII:

- объекты с хранением или размещением товаров, предметов повседневного спроса, продуктов питания, компьютерной техники, оргтехники, видео- и аудиотехники, кино- и фотоаппаратуры, натуральных и искусственных мехов, кожи, автомобилей и запасных частей к ним, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 13 % объема готовой продукции и другого аналогичного имущества.

9. Объекты, не вошедшие в перечни, классифицируются по ближайшему аналогу с учетом возможного риска и ущерба вследствие преступного посягательства на них.

10. Каждой подгруппе объектов должен соответствовать определенный класс защиты ограждающих конструкций и элементов инженерно-технической укрепленности. Класс защиты - комплексная оценка, учитывающая размещение, прочностные характеристики, особенности конструктивных элементов и показывающий степень достаточности обеспечения надлежащей защиты объекта, оборудованного системой охранной сигнализации.

11. Требуемый класс защиты к ограждающим светопрозрачным конструкциям для различных подгрупп объектов приведен в таблице 10.

Таблица 10

| Ограждающая светопрозрачная конструкция | Подгруппа объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AII | AI | БII | БI |
|  | Класс защиты |  |  |  |
| Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие на оживленные улицы и магистрали | - | 3 | 2 | 1 |
| Оконные проемы второго и выше этажей, не примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т. п. | - | 1(2*) | 1 | 1 |
| Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие во дворы, малолюдные переулки | - | 3 | 3 | 2 |
| Оконные проемы, примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т. п. | - | 3 | 3 | 2 |
| Оконные проемы помещений охраны | - | 3(4**) | - | - |

* Кассы предприятий, сейфовые, оружейные комнаты и другие специальные помещения.
** По заданию на проектирование.

12. Характеристики ограждающих светопрозрачных конструкций

- Ограждающие светопрозрачные конструкции 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) - окна с листовым стеклом толщиной от 4 до 8 мм.

- Ограждающие светопрозрачные конструкции 2 класса (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- окна специальной конструкции с защитным остеклением класса Р3А и выше или обычного стекла, оклеенного защитной пленкой, обеспечивающего класс защиты остекления Р3А и выше;

- окна с листовым стеклом, дополнительно защищенные:

- защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости О-II и выше;

- деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм;

- щитами или деревянными ставнями из досок или фанеры толщиной 12 мм, обитыми стальными листами толщиной не менее 0,6 мм:

- металлическими решетками произвольной конструкции, изготовленными из стальных прутьев сечением не менее 78 мм2, образующих ячейку площадью не более 230 см3 и свариваемых в каждом пересечении.

- Ограждающие светопрозрачные конструкции 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- окна специальной конструкции с защитным остеклением класса Р4А и выше;

- окна с листовым стеклом, дополнительно защищенные:

- защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости У-I и выше;

- защитными конструкциями, соответствующими классу устойчивости IБ;

- щитами или деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм, обитыми с двух сторон стальными листами толщиной не менее 0,6 мм;

- металлическими решетками, изготовленными из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки не более 150x150 мм или другими конструкциями соответствующей прочности.

- Ограждающие светопрозрачные конструкции 4 класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения):

- окна с листовым стеклом, дополнительно защищенные защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости С- II и выше;

- окна специальной конструкции с защитным остеклением класса Р6В и выше;

- окна с пулестойким стеклом класса П1 (1) и выше;

- остекление кабин защитных.

13. В зависимости от стойкости к несанкционированному проникновению (взлому) строительные конструкции с безопасным остеклением (СКБО) по времени взлома классифицируют согласно таблице 11.

Таблица 11

| Класс защиты (противовзломности) | Характеристика условий проникновения (взлома) | Время взлома, мин, не менее |
| --- | --- | --- |
| ПВ1 | Без применения специальных приспособлений (выдавливание плечом, удар ногой и т.д.) | 1 |
| ПВ2 | С применением набора простых инструментов (отвертка, клещи, клинья) | 2 |
| ПВ3 | С применением шуруповерта и «фомки» | 2 |
| ПВ4 | С применением пилящего или ударного инструмента (молоток, зубило, топор) | 3 |
| ПВ5 | С применением режущих электроинструментов | 5 |
| ПВ6 | С применением высокомощного специального инструмента | 5 |

## Статья 14. Применение защитного остекления

1. Защитное остекление является средством противодействия преступным посягательствам на жизнь людей и товарно-материальные ценности.

2. Защитное остекление устанавливается в оконных и витринных проемах для предотвращения или затруднения доступа внутрь помещений, а пулеустойчивое остекление, кроме того, защищает находящихся в помещении людей от выстрелов из огнестрельного оружия снаружи. При установке защитного остекления всех классов решетки, ставни, жалюзи и др. силовые элементы на окна могут не устанавливаться.

3. Защитное остекление должно использоваться в сочетании с датчиками разбития стекла, фольгой или конструктивно встроенными в стекло охранными датчиками, а пулеустойчивое остекление - с кнопками тревожной сигнализации. При выборе класса защитного остекления для охраняемого объекта необходимо учитывать реальное время реагирования службы охраны на сигналы тревоги от таких датчиков. Увеличение времени реагирования на сигналы тревоги требует более прочного остекления.

4. При наличии возможности нахождения людей вблизи пулестойкого остекления должно выполняться требование отсутствия осколков стекла при его простреле.

5. Для защитного остекления должны применяться рамы соответствующей конструкции, обеспечивающей защиту кромок стекла от влаги (при применении многослойного стекла) и ударостойкость равную или превышающую стойкость используемого стекла. Кроме того, для пулестойкого остекления стык стекла и рамы, в том числе температурный зазор и уплотнитель должен быть защищен от прострела пулей соответствующими стальными элементами. При этом перекрытие стекла защитным элементом должно быть более 10 мм. Конструкция рамы должна обеспечивать крепление стекла, исключающее его извлечение или выбивание с внешней стороны защищаемой зоны. При использовании защитного остекления в окнах зданий запрещается применять открывающиеся элементы (форточки, фрамуги и т.п.), ослабляющие конструкцию рам.

6. Устойчивое к удару защитное остекление класса не ниже Р2А устанавливается на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной (продовольственные магазины, рестораны, бары, учреждения, офисы, производственные помещения). При постоянном нахождении вблизи витрин и окон материальных ценностей класс устойчивости защитного остекления повышается.

7. Защитное остекление класса не ниже Р3А устанавливается:

- на объектах, имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, исторические и культурные ценности и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной;

- в операционных залах банков, помещениях органов управления и власти (если не требуется установка пулеустойчивого остекления), торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при условии отсутствия в них во внерабочее время драгметаллов, оружия, наркотиков);

- в музеях, картинных галереях (в виде экранов, витрин для защиты отдельных экспонатов в экспозиционных залах).

8. Устойчивое к взлому защитное остекление класса не ниже Р6В устанавливается:

- на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей, при отсутствии централизованной или постоянной физической охраны;

- в складских помещениях независимо от вида охраны;

- в хранилищах, депозитариях музеев, находящихся под централизованной или внутренней физической охраной.

9. Защитное остекление класса Р7В, Р8В устанавливается:

- на объектах, имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, при отсутствии централизованной или внутренней физической охраны;

- в торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при наличии в них во внерабочее время драгметаллов, оружия, наркотиков), помещениях для хранения драгметаллов, оружия, наркотиков, денежных касс (независимо от вида охраны);

- во внутренних помещениях банков (если не требуется установка пулеустойчивого остекления);

- в хранилищах и депозитариях музеев, не имеющих централизованной или внутренней физической охраны.

## Статья 15. Пулестойкое защитное остекление.

1. Классификация пулестойких стекол приведена в таблице 12.

Таблица 12 - Классификация многослойного пулестойкого стекла

| Класс защиты | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | Характеристика пули |  |  | Дистанция обстрела, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с |  |
| П1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст | стальной | 5,9 | 31510 | 50,05 |
|  | Револьвер типа "Наган" | 7,62-мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р | свинцовый | 6,8 | 28510 | 50,05 |
| П2 | Пистолет специальный малокалиберный ПСМ | 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст | стальной | 2,5 | 32015 | 50,05 |
|  | Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62 пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст | стальной | 5,5 | 43015 | 50,05 |
| П2а | Охотничье ружье 12-го калибра | 18,5-мм охотничий патрон | свинцовый | 35,0 | 40010 | 50,05 |
| П3 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС | стальной термоупрочненный | 3,4 | 90010 | 5-10 |
|  | Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | стальной нетермоупрочненный | 7,91 | 72515 | 5-10 |
| П4 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н10 с пулей ПП | стальной термоупрочненный | 3,6 | 90010 | 5-10 |
| П5 | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | стальной нетермоупрочненный | 9,6 | 83010 | 5-10 |
|  | Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | стальной термоупрочненный | 7,9 | 72515 | 5-10 |
| П5а | Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ | специальный | 7,6 | 73515 | 5-10 |
| П6 | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон СТ -М2 | стальной термоупрочненный | 9,6 | 83010 | 5-10 |
| П6а | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 | специальный | 10,4 | 82020 | 5-10 |

2. Пулестойкое защитное остекление может устанавливаться на объекте любого вида при возможной угрозе вооруженного нападения на персонал или посетителей этих объектов. Класс защиты выбирается исходя из складывающейся криминогенной обстановки.

3. Пулестойким остеклением необходимо защищать:

- места выдачи денег в денежных кассах крупных организаций, предприятий, учреждений;

- пункты обмена валюты;

- рабочие места кассиров банков, работающих в операционных залах;

- рабочие места операторов автозаправочных станций;

- внутренние посты охраны в банках, ювелирных магазинах, тирах;

- рабочие места сотрудников дежурных частей органов внутренних дел.

4. При установке пулестойкого остекления внутри помещения необходимо соблюдать следующие требования:

- Пулестойкое остекление в сочетании с защитными панелями должно устанавливаться на высоту не менее 2 метра от уровня пола. Оставшийся просвет между защитой конструкцией до потолка должен закрываться металлическими панелями или решеткой, обеспечивающими защиту от перелезания, проброса предметов, угрозы оружием.

- Защитные панели должны иметь класс устойчивости не ниже класса устойчивости применяемого защитного остекления. Для класса В1 панели должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 6 мм. Для класса В3 - из листов бронесплава толщиной не менее 7 мм.

- Лотки для передачи денег или документов, отверстия для ведения переговоров должны иметь конструкцию, исключающую проникновение пули в защищаемую зону при выстреле извне.

- Вертикальные опоры должны быть надежно закреплены на уровне потолка и пола. Горизонтальные элементы конструкции должны быть надежно закреплены в каждом соединении и, по возможности, крепиться к стенам.

5. Двери в защищаемую зону должны обеспечивать тот же уровень защиты, что и применяемое пулестойкое остекление. Кроме того, они должны открываться наружу и оснащаться самозапирающимися замками.

6. Любое окно в защищаемой зоне должно быть защищено пулестойким остеклением того же класса, что и установленное внутри помещения.

## Статья 16. Применение взрывобезопасного стекла для защиты от угрозы взрыва

1. Классификация многослойного взрывобезопасного стекла приведена в таблице 13.

Таблица 13

| Класс защиты | Масса заряда ТНТ, кг | Расстояние от места возможного взрыва, м | Величина удельного импульса ВУВ, Па с | Давление ВУВ, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 2 | 23 | 10 | 6.5 |
| К2 |  | 12 | 20 | 15 |
| К3 |  | 9 | 35 | 25 |
| К4 |  | 5 | 55 | 65 |
| К5 |  | 3 | 100 | 200 |
| К6 | 100 | 45 | 150 | 20 |
| К7 |  | 30 | 220 | 35 |
| К8 |  | 20 | 330 | 65 |
| К9 |  | 15 | 500 | 100 |
| К10 |  | 12 | 750 | 175 |
| К11 | 1000 | 35 | 900 | 100 |
| К12 |  | 30 | 1500 | 150 |
| К13 |  | 25 | 2200 | 200 |
| К14 |  | 20 | 3200 | 250 |
| Примечание: 1. ТНТ – тринитротолуол |  |  |  |  |

2. Безопасное применение взрывобезопасного остекления в составе светопрозрачных взрывобезопасных конструкций

Светопрозрачные взрывобезопасные конструкции (СВБК) подразделяются на 7 классов защиты. Для отнесения СВБК к определенному классу защиты проводят испытания на стойкость к воздействию воздушной ударной волны (ВУВ) по методике, утвержденной в установленном порядке, в соответствии с программой испытаний. Величины нормируемых параметров, применяемых при проведении испытаний, приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Класс защиты СВБК | Величина удельного импульса фазы сжатия отраженной ВУВ, не менее, Па с | Масса заряда ТНТ, не менее, кг |
| --- | --- | --- |
| ВК1 | 120 | 2 |
| ВК2 | 180 | 2 |
| ВК3 | 280 | 100 |
| ВК4 | 360 | 100 |
| ВК5 | 440 | 100 |
| ВК6 | 520 | 100 |
| ВК7 | 600 | 100 |
| Примечания: 1. Заданные величины удельного импульса отраженной ВУВ для различных классов взрывобезопасности получают при различных расстояниях от места взрыва 2. При взрывах взрывчатого вещества (ВВ) внутри помещений класс защиты определяется по максимальной величине удельного импульса, рассчитанного с учетом размеров и конфигурации помещения (при массе ВВ менее 2 кг) 3. Величины нормируемых параметров, относящихся к испытанным СВБК, приведены для площади 2 м2. |  |  |

Для обозначения СВБК, обеспечивающих защиту людей внутри помещения от взрыва снаружи,  после обозначения класса защиты добавляют букву «В».

Для обозначения СВБК, обеспечивающих защиту людей вне помещения,  после обозначения класса защиты добавляют букву «С».

Для обозначения СВБК, обеспечивающих защиту людей от заряда ВВ, начиненного мелкими предметами, после обозначения класса защиты добавляют букву «Ш».

Испытаниям подвергается СВБК в целом, с учетом его размеров и всех существующих элементов (рамочные элементы, светопрозрачное остекление, полимерные пленки и устройства их прикрепления, приборы для запирания, элементы крепления изделия к несущим конструкциям зданий, дополнительные пластические связи и др.) и способа монтажа.

Минимальные классы защиты СВБК в зависимости от функционального назначения объектов приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Класс защиты | Вид объектов |
| --- | --- |
| ВК1-ВК2 СКБО | Остановки общественного транспорта. Временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки |
| ВК3 СКБО | Здания дошкольных, общеобразовательных, специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения дополнительного образования детей и других учреждений, осуществляющих образовательный процесс. Здания учреждений здравоохранения, библиотек. Административно-бытовые, управленческие и жилые здания, фасады которых не выходят на центральные улицы городских округов и сельских поселений |
| ВК4 СКБО | Административно-бытовые, управленческие и жилые здания, фасады которых выходят на центральные улицы городских округов и сельских поселений. Здания театров, кинотеатров, концертных залов, гостиниц и общежитий. Здания продуктовых и вещевых рынков, торговых центров и павильонов. |
| ВК5-ВК6 СКБО | Спортивные здания и сооружения. Здание ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, казино, дискотек. Здания органов судебно-исполнительной власти. Здание органов законодательной и исполнительной власти. |
| ВК6 СКБО | Здания железнодорожных вокзалов (станций), речных портов (пристаней), аэропортов, автостанций. Административные, общественные и жилые здания в близи взрывоопасных и пожароопасных объектов. Торговые павильоны в подземных и надземных (надводных) переходах. |
| ВК7 СКБО | Административные и общественные здания и сооружения на территориях взрывоопасных и пожароопасных производств. Уникальные административные, общественные и жилые здания, имеющие общегосударственную и историческую ценность. |

3. Выбранный класс защиты применяют для светопрозрачного остекления площадью менее 2,0 м2. При использовании на объекте СВБК с большей площадью класс защиты СВБК необходимо увеличить величину удельного импульса фазы сжатия и фазы разрежения в соответствии с  таблицей 16.

Таблица 16

| Площадь СВБК, м2 | Увеличение импульса в число раз |
| --- | --- |
| 2,0 | 1,0 |
| 3,0 | 1,22 |
| 4,0 | 1,41 |
| 5,0 | 1,58 |
| 6,0 | 1,73 |
| 7,0 | 1,87 |
| 8,0 | 2,0 |
| 9,0 | 2,12 |
| 10,0 | 2,24 |
| 12,0 | 2,45 |
| 14,0 | 2,64 |
| 16,0 | 2,84 |
| 18,0 | 3,0 |
| 20,0 | 3,16 |

## Статья 17. Безопасное применение огнестойкого остекления

1. Огнестойкое остекление предусматривают в случаях, когда необходимо обеспечить:

- прозрачную защиту путей эвакуации;

- безопасную эвакуацию людей;

- предотвращение распространения огня;

- ограничение очагов возгорания;

- защиту жизни людей и материальных ценностей;

- совмещение эстетики и безопасности.

2. При применении огнезащитного остекления необходимо чтобы вся строительная конструкция имела один и тот же предел огнестойкости (т. е. огнестойкость остекления совпадала с огнестойкостью системы профилей, герметиков, фиброматериалов, монтажных клиньев).

3. Противопожарные светопрозрачные конструкции (окна), классифицируется в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17 - Классификация противопожарных светопрозрачных конструкций (окон)

| Заполнения проемов в противопожарных преградах | Тип заполнений проемов в противопожарных преградах | Предел огнестойкости, не ниже |
| --- | --- | --- |
| Светопрозрачные конструкции (окна) | 1 | Е 60 |
|  | 2 | Е 30 |
|  | 3 | Е 15 |

4. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость светопрозрачные конструкции с безопасным остеклением (СКБО) в целом должны быть не менее требуемого предела огнестойкости, указанного в таблице 18.

Таблица 18

| Класс огнестойкости СКБО | Предел огнестойкости СКБО, не ниже, мин |
| --- | --- |
| 1 | Е 60 |
| 2 | Е 30 |
| 3 | Е 15 |
| 4 | Е 10 |
| 5 | Е 5 |

5. Огнезащитное остекление, применяемое в противопожарных светопрозрачных конструкциях, классифицируется на классы E, EI, EW. Классификация огнестойкого стекла приведена в таблице 19.

Таблица 19

| Сокращенное обозначение | Толщина, мм | Тип стекла, конструкция | Предел огнестойкости, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 30 | 5, 6, 8, 10, 12 | закаленное | Е 30 |
| Е 30 | 10 (5.5.2) | Многослойное (закаленное 5-пленка ПВБ-закаленное 5) (З5-ПВБ-З5) | Е 30 |
| Е 30 | 12 (6.6.2) | Многослойное (закаленное 6-пленка ПВБ-закаленное 6) (З6-ПВБ-З6) | Е 30 |
| Е 30 | ≥ 18 | Стеклопакет (закаленное 6-дист.рамка-закаленное 6) (З6-дист.рамка-З6) | Е 30 |
| ЕW 60 | 6 | Закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием (З6К) | ЕW 60 |
| ЕW 60 | 12 | Многослойное (закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием- пленка ПВБ- закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием) (З6К-ПВБ-З6К) | ЕW 60 |
| ЕW 60 | ≥ 18 | Стеклопакет (закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием-дист. рамка- закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием) (З6К-дист. рамка-З6К) | ЕW 60 |
| ЕW 120/ЕI 15 | 13 | Многослойное (закаленное 5-гель-закаленное 5) (З5-гель3-З5) | ЕW 120/ ЕI 15 |
| ЕI 30 | 16 | Многослойное (закаленное 5-гель-закаленное 5) (З5-гель5-З5) | ЕI 30 |
| ЕI 30 | 16 | Многослойное (многослойное5-гель-многослойное 5) (2,5М1-ПВБ-2,5М1-гель5-2,5М1-ПВБ-2,5М1) | ЕI 30 |
| ЕI 30 | ≥ 27 | Стеклопакет (закаленное 5-гель-закаленное 5-дист.рамка-стекло 5*) (З5-гель6-З5-дист. рамка-5*) | ЕI 30 |
| ЕI 30 | 24 | Многослойное (закаленное 5-гель-закаленное 5) (З5-гель14-З5) | ЕI 30 |
| ЕI 30 | ≥ 35 | Стеклопакет (закаленное 5-гель-закаленное 5-дист.рамка-стекло 5*) (З5-гель14-З5- дист. рамка-5*) | ЕI 30 |
| ЕI 45 | 22 | Многослойное (закаленное 5-гель-закаленное 4-гель-закаленное 5) (З5-гель4-З4-гель4-З5) | ЕI 45 |
| ЕI 45 | ≥ 33 | Стеклопакет (закаленное 5-гель-закаленное 4-гель-закаленное5 дист.рамка-5*) (З5-гель4-З4-гель4-З5-дист. рамка-5*) | ЕI 45 |
| ЕI 60 | 24 | Многослойное (закаленное 5-гель-закаленное 4-гель-закаленное 5) (З5-гель5-З4-гель5-З5) | ЕI 60 |
| ЕI 60 | ≥ 35 | Стеклопакет (закаленное 5-гель-закаленное 5-дист. рамка-стекло 5*) (З5-гель5-З4-гель5- З5-дист. рамка-5*) | ЕI 60 |
| ЕI 90 | 33 | Многослойное (закаленное 5-гель-закаленное 4-гель-закаленное 4-гель-закаленное 5) (З5-гель5-З4-гель5-З4-гель5-З5) | ЕI 90 |
| ЕI 90 | ≥ 44 | Стеклопакет (закаленное 5-гель-закаленное 4-гель-закаленное 4-гель-закаленное 5-дист. рамка-5*) (З5-гель5-З4-гель5-З4-гель5-З5-дист. рамка-5*) | ЕI 90 |
| Примечание. 1. многослойное 10 (5.5.2) – многослойное стекло, состоящее из двух листов стекла листового по 5 мм и 2-х слоев пленки ПВБ; 2. З5-гель3-З5 – многослойное стекло, состоящее из двух листов закаленного стекла толщиной по 5 мм (З5) и внутренний слой геля между стеклами, толщиной 3 мм; 3. З5-гель6-З5-дист. рамка-5* - стеклопакет, состоящий из многослойного стекла (З5-гель6-З5), дистанционной рамки и стекла, толщиной ≥5 мм; 4. многослойное 6 (3.3.1) – многослойное стекло, состоящее из двух листов стекла листового по 3 мм и 1-го слоя пленки ПВБ; 5. * - может использоваться любое стекло, толщиной ≥5 мм (листовое, низкоэмиссионное, солнцезащитное и др., по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке). 6. Допускается использовать другую конструкцию огнезащитного остекления, при условии соблюдения предела огнестойкости. |  |  |  |

6. Огнезащитное остекление класса Е

От стеклянных конструкций с огнезащитным остеклением класса E требуется герметичность по отношению к пламени и горячим газам в течение определенного времени. Для класса Е не установлены ограничения роста температуры поверхности стекла на противоположной по отношению к огню стороне.

Огнезащитное остекление пропускает тепловое излучение (жар). Поэтому при использовании в конструкции огнезащитного остекления класса Е необходимо обеспечить достаточное безопасное расстояние от стекла до эвакуационных проходов и легковоспламеняющихся материалов.

В качестве огнезащитного остекления класса Е применяется однослойное стекло толщиной 5–10 мм (армированное стекло, закаленное огнестойкое стекло) или многослойные огнезащитные стекла толщиной 7–12 мм, заполненные гелем.

7. Огнезащитное остекление класса ЕI

От разделительных стеклянных конструкций с применением огнезащитного остекления класса EI требуется герметичность (E) по отношению к пламени и горячим газам, а также способность в значительной степени препятствовать (I) прохождению тепла, образующегося при пожаре, на противоположную по отношению к огню сторону в течение установленного времени.

Максимальный подъем температуры поверхности разделительной стеклянной конструкции с применением огнезащитного остекления класса ЕI на противоположной по отношению к огню стороне составляет не более 140 0С. Огнезащитное остекление класса ЕI предотвращает нагрев и вызываемое им воспламенение материалов, находящихся в непосредственной близости к стеклу, и гарантируют людям безопасность вблизи стекла при выходе из здания. Огнестойкое остекление класса ЕI применяют для остекления лестниц эвакуационных проходов и помещений для хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.

Огнезащитным остеклением класса ЕI являются многослойные стекла, со слоем геля примерно до 14 мм (в зависимости от предела огнестойкости), или конструкции типа изолирующего стеклопакета с слоями геля до 4-5 мм (в зависимости от предела огнестойкости).

8. Огнезащитное остекление класса ЕW

Огнезащитное остекление класса ЕW – характеризуется временем, в течение которого остекление снижает тепловое излучение, пропускаемое стеклом.

Количество теплового излучения (кВт/м2), испускаемого разделительной стеклянной конструкцией, определяет требуемые безопасные расстояния от эвакуационных проходов и легковоспламеняющихся материалов.

Количество теплового излучения зависит от типа применяемого стекла, площади просвета окна (перегородки), а также от времени противостояния огню. Безопасным считается такое расстояние, на котором количество излучения не превышает 10 кВт/м2. В случае, когда площадь используемой при строительстве конструкции больше или меньше, чем указанная при испытании, можно на основании полученных в результате испытаний величин математически определить необходимую величину безопасного расстояния.

9. Другие технические свойства, на которые должны быть учтены при выборе огнезащитного остекления.

Кроме требований, предъявляемых к пределу огнестойкости, в случае проектирования разделительных стеклянных конструкций необходимо так же, как и в случае других специальных стекол, учесть свойства огнестойких стекол, касающиеся внешнего вида изделия, прочности, безопасности и функционирования. Далее приведен краткий обзор основных технических свойств, на которые должны быть учтены в процессе проектирования остекления и выбора огнестойких стекол.

10. Механическая прочность

Высокая механическая прочность к столкновению, ударам, давлению, скоплению людей и т.п. является следующим после предела огнестойкости важнейшим необходимым свойством огнезащитного остекления. Хорошая механическая прочность снижает риск разрушения стекла в нормальных условиях и защищает разделительную огнезащитную конструкцию от "преждевременного" разрушения.

Механическая прочность имеет важное значение, так как обеспечивает дополнительную безопасность при пожаре. В условиях пожара разделительные стеклянные конструкции могут испытывать высокие нагрузки, вызываемые скоплением покидающих здание людей и давлением взрыва, которые могут разрушить разделительную конструкцию и, таким образом, вызвать дополнительные человеческие жертвы и разрушения.

11. Безопасное разрушение огнезащитного остекления

Несмотря на высокую механическую прочность, при проектировании разделительных стеклянных конструкций с огнезащитн6ым остеклением необходимо принимать во внимание обстоятельства, при которых происходит разрушение, располагается ли стекло на высоте удара или является частью стеклянной кровли. При этом безопасное разрушение огнезащитного остекления следует обеспечивать, применяя многослойное стекло и/или закаленное.

Особенно важно принимать во внимание безопасные свойства стекол при использовании их в школах, детских садах и тому подобных местах, где риск разрушения стекла достаточно велик.

12. Пропускание света, цвет стекла и его оптические свойства

Внешний вид огнезащитного остекления, его цвет, способность пропускать свет и оптические свойства зависят от многих различных факторов: от качества и толщины используемого стекла, от гелей, придающих огнезащитные свойства, от применения многослойного стекла, от наличия покрытий.

Значение оптических свойств и способности пропускать свет возрастает особенно для стекол класса огнестойкости ЕI, где в настоящий момент суммарная толщина стеклянной конструкции изменяется примерно от 15 до 85 мм в зависимости от типа стекла и класса огнестойкости. Благодаря новому разработанному огнестойкому гелю способность стекол класса ЕI пропускать свет удалось поднять и закрепить на уровне 85–86 %. При желании можно добиться более высоких значений, используя в качестве сырья для стеклянного элемента особо прозрачного флоат-стекла вместо обычного листового стекла.

13. Устойчивость к "холодному шоку", вызываемому спринклером

"Холодный шок", вызываемый спринклерной водяной струей, может служить потенциальным фактором риска для горячего огнестойкого стекла и вызвать разрушение последнего.

Особенно важно помнить, что закаленное и наполненное гелем огнезащитное остекление класса ЕI хорошо выдерживают вызываемый спринклером "холодный шок".

14. Звукоизоляция

От расположения конструкции зависит, будут ли к звукоизоляции разделительных стеклянных конструкций с огнезащитным остеклением предъявлены требования в соответствии со строительными предписаниями, или хорошая звукоизоляция будет являться целью создания комфортных условий для выполнения работы, например, в помещениях для совещаний или наблюдений.

Степень звукоизоляции огнезащитного остекления, состоящего из закаленных огнестойких стекол, соответствует степени звукоизоляции листового стекла такой же толщины, другими словами, она изменяется в пределах примерно от 28 до 35 дБ (Rw) в зависимости от толщины стекла. Значения звукоизоляции огнестойких стекол приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Справочные значения звукоизоляции огнезащитного остекления

| Предел огнестойкости | Тип | Толщина | Звукоизоляция, дБ, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| E | Закаленное | 5 | 28 |
|  |  | 6 | 30 |
|  |  | 8 | 32 |
|  |  | 10 | 34 |
|  |  | 12 | 35 |
|  | Многослойное | 10 | 35 |
|  |  | 12 | 37 |
|  | Стеклопакет | 6/дист. рамка/6 | 32 |
|  |  | 6/дист. рамка/8 | 32 |
|  |  | 6/дист. рамка/10 | 34 |
| EW | Закаленное | 6 | 30 |
|  | Многослойное | 12 (6.6.2) | 37 |
|  | Стеклопакет | 6/дист. рамка/6 | 32 |
|  |  | 6/дист. рамка/8 | 32 |
|  |  | 6/дист. рамка/10 | 34 |
|  | Многослойное | 13 | 36 |
|  | Стеклопакет | 13/дист. рамка/5 | 38 |
| EI | Многослойное | 16 | 38 |
|  | стеклопакет | 16/дист. рамка/5 | 39 |
|  | Многослойное | 24 | 43 |
|  | стеклопакет | 24/дист. рамка/5 | 44 |
|  | Многослойное | 32 | 46 |
|  | стеклопакет | 32/дист. рамка/5 | 47 |
|  | Многослойное | 45 | 49 |
|  | стеклопакет | 45/дист. рамка/5 | 49 |

При помощи тонкого слоя геля (около 1 мм) или применение многослойного стекла с ПВБ–пленкой значение Rw можно повысить до уровня 36–39 дБ.

Огнезащитное остекление класса ЕI, благодаря наличию толстого слоя геля, обладают особенно хорошей звукоизоляцией, значения которой колеблются в пределах 40–50 дБ в зависимости от толщины стекла.

14. Области применения огнезащитного остекления

В таблице 21 представлены области, в которых должны применяться различные виды огнезащитного остекления.

Таблица 21 - Области применения различных видов огнезащитного остекления

| Предел огнестойкости | Тип | Толщина, мм | Рекомендуемое применение |
| --- | --- | --- | --- |
| E | закаленное | 5 | Небольшие размеры и вес |
|  |  | 6 | Соответствует требованиям безопасности для закаленного стекла |
|  |  | 8 | Возможность использования больших размеров, соответствует классу защиты СМ1 |
|  |  | 10 | Используются большие размеры, рекомендуется использовать для путей эвакуации |
|  |  | 12 | Можно использовать площадью до 5,6 м2, повышает звуковую изоляцию, обладает высокой механической прочностью |
|  | многослойное | 10 (5.5.2) | Обладает свойствами многослойного стекла (не рассыпается на мелкие фрагменты) и повышенной звуковой изоляцией |
|  |  | 12 (6.6.2) | Возможность использования больших размеров, увеличивает звуковую изоляцию, улучшает характеристики безопасности |
|  | стеклопакет | ≥ 18 | Применяется во внешнем остеклении в сочетании с солнцезащитными и энергосберегающими стеклами, увеличивает звуковую изоляцию |
| EW | закаленное | 6 | Наиболее используемая толщина стекла, одна сторона с низкоэмиссионным покрытием для уменьшения теплового излучения и большей защиты от излучения |
|  | многослойное | 12 (6.6.2) | Улучшает звуковую изоляцию, обладает свойствами и характеристиками безопасного многослойного стекла, закаленное стекло с низкоэмиссинным покрытием применяют для уменьшения теплового излучения и увеличения защиты от огня |
|  | стеклопакет | ≥ 18 | применяется во внешнем остеклении в сочетании с солнцезащитными и энергосберегающими стеклами, закаленное стекло с низкоэмиссинным покрытием применяют для уменьшения теплового излучения и увеличения защиты от огня |

Продолжение таблицы 21

| Предел огнестойкости | Тип | Толщина, мм | Рекомендуемое применение |
| --- | --- | --- | --- |
| EW | многослойное | 13 | высокий процент поглощения энергии, возможны варианты использования закаленного и многослойного стекла в производстве огнезащитного остекления, улучшает звуковую изоляцию, высокая степень огнезащиты и достаточно высокий коэффициент направленного пропускания света |
|  | стеклопакет | 13/дист. рамка/6 | применяется во внешнем остеклении в сочетании с солнцезащитными и энергосберегающими стеклами, повышает звуковую изоляцию, повышенная степень огнезащиты |
| EI | многослойное | 16 | Обладает свойствами теплоизоляции, возможны варианты использования закаленного и многослойного стекол в производстве огнезащитного остекления, повышает звуковую изоляцию. Используется новый гель для уменьшения толщины огнезащитного остекления |
|  | стеклопакет | ≥ 27 | Применяется во внешнем остеклении в сочетании с солнцезащитными и энергосберегающими стеклами, повышает звуковую изоляцию |
|  | многослойное | 24 | Обладает свойствами теплоизоляции, повышает звуковую изоляцию |
|  | стеклопакет | ≥ 35 | Применяется во внешнем остеклении в сочетании с солнцезащитными и энергосберегающими стеклами, повышает звуковую изоляцию |
|  | многослойное | 24 | Обладает свойствами теплоизоляции, повышает звуковую изоляцию, повышается степень огнестойкости |
|  | стеклопакет | ≥ 35 | Применяется во внешнем остеклении в сочетании с солнцезащитными и энергосберегающими стеклами, повышает звуковую изоляцию |
|  | многослойное | 33 | Обладает свойствами теплоизоляции, повышает звуковую изоляцию, высокая степень огнестойкости |
|  | стеклопакет | ≥ 44 | применяется во внешнем остеклении в сочетании с солнцезащитными и энергосберегающими стеклами, повышает звуковую изоляцию |

15. Вес

Вес разделительного огнестойкого стекла является важным критерием выбора, если речь идет о разделительных конструкциях. Обычно вес огнестойкого стекла класса Е, применяемых в настоящее время, составляет 12,5–25 кг/м2 в зависимости от типа стекла.

Вес 1 м2 стекла класса ЕI, как правило составляет 35–50 кг/м2, иногда  - более 100 кг/м2. В этом случае вес стекла необходимо принимать во внимание при расчете стекла и прочности конструкции для облегчения монтажа.

## Статья 18. Оптическая безопасность остекления

1. Для защиты здоровья людей по зрению необходимо в помещениях с постоянным или временным пребыванием людей обеспечить необходимый уровень естественной освещенности, который выражается через коэффициент естественной освещенности (КЕО).

2. Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

3. Требования к естественному освещению помещений промышленных предприятий следует принимать по таблице 22.

4. Требования к естественному освещению помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий следует принимать по таблицам 23, 24.

5. Нормированные значения КЕО, еN, для зданий, располагаемых в различных районах (таблица 25) следует определять по формуле

еN = еH mN ,

где N - номер группы обеспеченности естественным светом по таблице 26;

еH - значение КЕО по таблицам 22, 23;

тN - коэффициент светового климата по таблице 26.

Таблица 22

| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Естественное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КЕО, еН, % |  |
|  |  |  |  |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | - | - |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний |  |  |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | II | а | Малый | Темный | - | - |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый Светлый Средний |  |  |
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Темный | - | - |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний |  |  |
| Средней точности | Св. 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Темный | 4 | 1,5 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний |  |  |
| Малой точности | Св. 1 до 5 | V | а | Малый | Темный | 3 | 1 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний |  |  |
| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | 3 | 1 |
| Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | Более 0,5 | VII |  | То же |  | 3 | 1 |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: |  | VIII |  |  |  |  |  |
| постоянное |  |  | а | « |  | 3 | 1 |
| периодическое при постоянном пребывании людей в помещении |  |  | б | « |  | 1 | 0,3 |
| периодическое при периодическом пребывании людей в помещении |  |  | в | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | 0,7 | 0,2 |
| Общее наблюдение за инженерными коммуникациями |  |  | г | То же |  | 0,3 | 0,1 |

Таблица 23

| Характеристика зрительной работы | Наименьший эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, % | Естественное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КЕО, ен, %, при |  |
|  |  |  |  |  | верхнем или боковом | боковом |
| Различение объектов при фиксированной и нефиксированной линии зрения: |  |  |  |  |  |  |
| очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | А | 1 | Не менее 70 | 4,0 | 1,5 |
|  |  |  | 2 | Менее 70 | 3,5 | 1,2 |
| высокой точности | От 0,30 до 0,50 | Б | 1 | Не менее 70 | 3,0 | 1,0 |
|  |  |  | 2 | Менее 70 | 2,5 | 0,7 |
| средней точности | Более 0,5 | В | 1 | Не менее 70 | 2,0 | 0,5 |
|  |  |  | 2 | Менее 70 | 2,0 | 0,5 |
| Обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов: | Независимо от размера объекта различения |  |  | Независимо от продолжительности зрительной работы |  |  |
| при высокой насыщенности помещений светом |  | Г | - |  | 3,0 | 1,0 |
| при нормальной насыщенности помещений светом |  | Д | - |  | 2,5 | 0,7 |
| при низкой насыщенности помещений светом |  | Е | - |  | 2,0 | 0,5 |
| Общая ориентировка в пространстве интерьера: | Независимо от размера объекта различения | Ж |  | Независимо от продолжительности зрительной работы | Не регламентируется | Не регламентируется |
| при большом скоплении людей |  |  | 1 |  |  |  |
| при малом скоплении людей |  |  | 2 |  |  |  |
| Общая ориентировка в зонах передвижения: | То же | З |  | То же | То же | То же |
| при большом скоплении людей |  |  | 1 |  |  |  |
| при малом скоплении людей |  |  | 2 |  |  |  |

Таблица 24

Нормируемые показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий

| Помещения |  | Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы | Естественное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КЕО, еН, % |  |
|  |  |  |  | при верхнем или комбиированном освещении | при боковом освещении |
| Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабинеты и рабочие комнаты | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 |
| 2. | Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 |
| 3. | Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа | В-1,0 (на стеллажах) | - | - | - |
| 4. | Макетные, столярные и ремонтные мастерские | Г-0,8, на верстаках и рабочих столах | IIIв | - | - |
| 5. | Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы | В-1,2 (на экране дисплея) | Б-2 | - | - |
|  |  | Г-0,8 на рабочих столах | А-2 | 3,5 | 1,2 |
| 6. | Конференц-залы, залы заседаний | Г-0,8 | Г | 2,5 | 0,7 |
| 7. | Читальные залы | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 |
| 8. | Кулуары (фойе) | Пол | Е | - | - |
| 9. | Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскоп-ные, рентгеноструктурного анализа, механические и радио-измерительные, электронных устройств, препараторские | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 |
| 10. | Аналитические лаборатории | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 |
| Банковские и страховые учреждения |  |  |  |  |  |
| 11. | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения для пересчета денег | Г-0,8 на рабочих столах | А-2 | 3,5 | 1,2 |
| Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования |  |  |  |  |  |
| 12. | Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений | В –1,5 на середине доски | А-1 | - | - |
|  |  | Г-0,8 на рабочих столах и партах | А-2 | 4,02) | 1,52) |
| 13. | Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях | Г-0,8 на рабочих столах и партах | А-2 | 3,5 | 1,2 |
| 14. | Кабинеты информатики и вычислительной техники | В-1,0 (на экране дисплея) | Б-2 | - | - |
|  |  | Г-0,8 на рабочих столах и партах | А-2 | 3,5 | 1,2 |
| 15. | Кабинеты технического черчения и рисования | В-на доске | А-1 | - | - |
|  |  | Г-0,8 на рабочих столах и партах | А-1 | 4,0 | 1,5 |
| 16. | Мастерские по обработке металлов и древесины | Г-0,8 на верстаках и рабочих столах | IIIб | - | - |
| 17. | Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек: | Г-0,8 | А-2 | 4,02) | 1,52) |
| 18. | Спортивные залы | Пол, Г-0,0 | Б-2 | 2,52) | 0,72) |
|  |  | В - на уровне 2,0 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения |  | - | - |
| 19. | Крытые бассейны | Г - поверхность воды | В-1 | 2,0 | 0,5 |
| 20. | Актовые залы, киноаудитории | Г-0,0 | Д | - | - |
| 21. | Эстрады актовых залов | В-1,5 | Г | - | - |
| 22. | Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 |
| 23. | Рекреации | Пол, Г-0,0 | Е | 2,0 | 0,5 |
| Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 24. | Залы многоцелевого назначения | Г-0,8 | А-2 | - | - |
| 25. | Зрительные залы театров, концертные залы | Г-0,8 | Г | - | - |
| 26. | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Г-0,8 | Д | - | - |
| 27. | Выставочные залы | Г-0,8 | Д | 2,5 | 0,7 |
| 28. | Зрительные залы кинотеатров | Г-0,8 | Ж-1 | - | - |
| 29. | Фойе кинотеатров, клубов | Пол, Г-0,0 | Е | - | - |
| 30. | Комнаты кружков, музыкальные классы | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 |
| 31. | Кино-, звуко- и светоаппаратные | Г-0,8 | В-1 | - | - |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| 32. | Приемные | Пол, Г-0,0 | Б-2 | - | - |
| 33. | Раздевальные | Пол, Г-0,0 | Б-2 | 2,5 | 0,7 |
| 34. | Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий | Пол, Г-0,0 | А-2 | 4,02) | 1,52) |
| 35. | Спальные | Пол, Г-0,0 | В-2 | 2,0 | 0,5 |
| 36. | Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Пол, Г-0,0 | Б-2 | 2,0 | 0,5 |
| Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |
| 37. | Палаты, спальные комнаты | Пол, Г-0,0 | В-2 | 2,0 | 0,5 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |
| 38. | Залы спортивных игр | Г-0,0 | Б-1 | 3,0 | 1,0 |
|  |  | В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | - | - | - |
| 39. | Зал бассейна | Г-поверхность воды | В-1 | 2,0 | 0,5 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 40. | Обеденные залы ресторанов, столовых | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
| 41. | Раздаточные | Г-0,8 | Б-1 | - | - |
| 42. | Горячие цехи, холодные цехи, доготовочные и заготовительные цехи | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
| 43. | Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба, помещение заведующего производством | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
| Магазины |  |  |  |  |  |
| 44. | Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радио-товаров, продовольствия без самообслуживания | Г-0,8 | Б-1 | - | - |
| 45. | Торговые залы продовольствен-ных магазинов с самообслужи-ванием | Г-0,8 | А-2 | - | - |
| 46. | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортив-ных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игру-шек и канцелярских товаров | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
| 47. | Примерочные кабины | В-1,5 | Б-1 | - | - |
| 48. | Помещения отделов заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
| 49. | Помещения главных касс | Г-0,8 | Б-1 | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 50. | Бани: |  |  |  |  |
|  | а) ожидальные, остывочные, | Г-0,8 | В-1 | - | - |
|  | б) раздевальные, моечные, душевые, парильные, | Пол, Г-0,0 | Ж-1 | - | - |
|  | в) бассейны | Пол, Г-0,0 | В-2 | - | - |
| 51. | Парикмахерские: | Г-0,8 | А-2 | - | - |
| 52. | Фотографии: |  |  |  |  |
|  | а) салоны приема и выдачи заказов, | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
|  | б) съемочный зал фотоателье, | Г-0,8 | В-2 | - | - |
|  | в) фотолаборатории, помещения для приготовления растворов и регенерации серебра, | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
|  | г) помещения для ретуши. | Г-0,8 | IIIб | - | - |
| 53. | Прачечные: |  |  |  |  |
|  | а) отделения приема и выдачи белья: | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
|  | прием с меткой и учет, выдача | В-1,0 | VIIIб | - | - |
|  | хранение белья |  |  |  |  |
|  | б) стиральные отделения: |  |  |  |  |
|  | стирка, приготовление растворов | Пол, Г-0,0 | VI | - | - |
|  | хранение стиральных материалов | Г-0,8 | VIIIв | - | - |
|  | в) сушильно-гладильные отделения: |  |  |  |  |
|  | механические | Г-0,8 | VI | - | - |
|  | ручные | Г-0,8 | IVа | - | - |
|  | г) отделения разборки и упаковки белья | Г-0,8 | VI | - | - |
|  | д) починка белья | Г-0,8 | IIа | - | - |
| 54. | Прачечные самообслуживания | Пол, Г-0,0 | Б-2 | - | - |
| 55. | Ателье химической чистки одежды: |  |  |  |  |
|  | а) салон приема и выдачи одежды | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
|  | б) помещения химической чистки | Г-0,8 | VI | - | - |
|  | в) отделения выведения пятен | Г-0,8 | IIIа | - | - |
|  | г) помещения для хранения химикатов | Г-0,8 | VIIIв | - | - |
| 56. | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |
|  | а) пошивочные цехи | Г-0,8 рабочие столы | IIа | - | - |
|  | б) закройные отделения | Г-0,8 рабочие столы | IIб | - | - |
|  | в) отделения ремонта одежды | Г-0,8 | IIа | - | - |
|  | г) отделения подготовки прикладных материалов | Г-0,8 | IVа | - | - |
|  | д) отделения ручной и машинной вязки | Г-0,8 | IIв | - | - |
|  | е) утюжные, декатировочные | Г-0,8 | IVа | - | - |
| 57. | Пункты проката: |  |  |  |  |
|  | а) помещения для посетителей | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
|  | б) кладовые | Г-0,8 | В-1 | - | - |
| 58. | Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |
|  | а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | Г-0,8 | IIа | - | - |
|  | б) ремонт обуви, галантереи, ме-таллоизделий, изделий из пласт-массы, бытовых электроприборов | Г-0,8 | IIIа | - | - |
|  | в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы | Г-0,8 | IIб | - | - |
|  | г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 | IIв | - | - |
| 59. | Студия звукозаписи: |  |  |  |  |
|  | а) помещения для записи и прослушивания | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
|  | б) фонотеки | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |
| 60. | Бюро обслуживания | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
| 61. | Помещения дежурного обслуживающего персонала | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
| 62. | Гостиные, номера | Г-0,0 | В-1 | 2,0 | 0,5 |
| Жилые дома, общежития |  |  |  |  |  |
| 63. | Жилые комнаты, гостиные, спальни | Пол, Г-0,0 | В-1 | 2,0 | 0,5 |
| 64. | Кухни | Пол, Г-0,0 | В-1 | 2,0 | 0,5 |
| 65. | Коридоры, ванные, уборные | Пол, Г-0,0 | Ж-2 | - | - |
| 66. | Общедомовые помещения: |  |  |  |  |
|  | а) вестибюли | Пол, Г-0,0 | 3-1 | - | - |
|  | б) поэтажные коридоры и лифтовые холлы | Пол, Г-0,0 | 3-2 | - | - |
|  | в) лестницы и лестничные площадки | Пол (площадки, ступени) | 3-2 | - | - |
| Вспомогательные здания и помещения |  |  |  |  |  |
| 67. | Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |
|  | а) умывальные, уборные, кури-тельные | Пол | Ж-1 | - | - |
|  | б) душевые, гардеробные, поме-щения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды и обуви, помещения для обогревания работающих | Пол | Ж-2 | - | - |
| 68. | Здравпункты: |  |  |  |  |
|  | а) ожидальные | Г-0,8 | Б-2 | - | - |
|  | б) регистратура, комнаты дежурного персонала | Г-0,8 | Б-2 | - | 0,7 |
|  | в) кабинеты врачей, перевязочные | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 |
|  | г) процедурные кабинеты | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 |
| Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий |  |  |  |  |  |
| 69. | Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |
|  | а) в вузах, школах, театрах, клубах, общежитиях, гостиницах и главных входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания | Пол | Е | - | - |
|  | б) в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях | Пол | Ж-1 | - | - |
| 70. | Лестницы: |  |  |  |  |
|  | а) главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий | Пол (площадки, ступени) | В-2 | - | - |
|  | б) остальные лестничные клетки | Пол, Г-0,0 | Ж-2 | - | - |
| 71. | Лифтовые холлы: в общественных, производственных и вспомогательных зданиях | Пол, Г-0,0 | Ж-1 | - | - |
| 72. | Коридоры и проходы: |  |  |  |  |
|  | а) главные коридоры и проходы | Пол, Г-0,0 | Ж-1 | - | - |
|  | б) поэтажные коридоры жилых зданий | Пол, Г-0,0 | З-2 | - | - |
|  | в) остальные коридоры | Пол, Г-0,0 | Ж-2 | - | - |
| 73. | Машинные отделения лифтов | Г-0,8 | З-1 | - | - |
| 74. | Чердаки | Пол, Г-0,0 | - | - | - |

Таблица 25

Группы административных районов по ресурсам светового климата

| Номер группы | Административный район |
| --- | --- |
| 1 | Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская, Сахалинская области, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край (севернее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с.ш.), Чукотский нац. Округ, Хабаровский край (севернее 55° с.ш.), Краснодарский край. |
| 2 | Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Северо-Осетинская Республика, Чеченская Республика, Ингушская Республика, Ханты-Мансийский нац. Округ, Алтайский край, Красноярский край (южнее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63° с.ш.), Республика Тува, Бурятская Республика, Читинская область, Хабаровский край (южнее 55° с.ш.), Магаданская обл. |
| 3 | Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Карельская Республика, Ямало-Ненецкий нац. Округ, Ненецкий нац. Округ |
| 4 | Архангельская, Мурманская области |
| 5 | Калмыцкая Республика, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, Дагестанская Республика, Амурская область, Приморский край |

Таблица 26

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата, m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер группы административных районов |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В наружных стенах зданий | С | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | СВ, СЗ | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | З, В | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
|  | ЮВ, ЮЗ | 1 | 0,85 | 1 | 1,1 | 0,8 |
|  | Ю | 1 | 0,85 | 1 | 1,1 | 0,75 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С-Ю | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,75 |
|  | СВ-ЮЗ ЮВ-СЗ | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
|  | В-З | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
| В фонарях типа «Шед» | С | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| В зенитных фонарях | - | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,75 |
| Примечания 1 С - северное; СВ - северо-восточное; СЗ - северо-западное; В - восточное; З - западное; С-Ю - север-юг; В-З - восток-запад; Ю - южное; ЮВ - юго-восточное; ЮЗ - юго-западное. 2 Группы административных районов России по ресурсам светового климата приведены в таблице 4. |  |  |  |  |  |  |

6. В соответствии с необходимым коэффициентом естественной освещенности и коэффициентом пропускания света применяемого остекления по методикам, аттестованным в утвержденном порядке, рассчитываются размеры остекления для каждого помещения.

7. При определении коэффициента пропускания света применяемого остекления можно провести его измерение на образцах этого остекления по методикам, аттестованным в установленном порядке, или расчет в соответствии с марками, видами и толщинами стекол, использованных в данном остеклении. Зависимость коэффициента пропускания света от толщины для прозрачных стекол приведена в таблице 27.

Таблица 27 - Номинальные толщины и коэффициент пропускания света для бесцветных стекол

| Номинальные толщины, мм | Минимальная величина коэффициента пропускания света |
| --- | --- |
| 2,0±0,2 | 0,89 |
| 3,0±0,2 | 0,88 |
| 4,0±0,2 | 0,87 |
| 5,0±0,2 | 0,86 |
| 6,0±0,2 | 0,85 |
| 8,0±0,2 | 0,83 |
| 9,0±0,2 | 0,81 |
| 10,0±0,2 | 0,79 |
| 15,0±0,2 | 0,76 |
| 19,0±0,2 | 0,72 |
| 25,0±0,2 | 0,67 |
| Примечание: Значения коэффициента пропускания света справедливо для указанных предельных толщин. |  |

## Статья 19. Энергетическая безопасность остекления

1. Для энергетической безопасности остекление должно обеспечивать в годовом цикле минимальные суммарные затраты энергии на отопление, охлаждение, освещение помещения, то есть остекление должно быть энергосберегающим.

2. К энергосберегающему остеклению относят остекление с применением стеклопакетов и следующих видов стекол:

- стекла с низкоэмиссионным (твердым, мягким) покрытием;

- стекла с солнцезащитным (твердым, мягким) покрытием.

Для изготовления стекла с низкоэмиссионным (твердым, мягким) покрытием, стекла с солнцезащитным (твердым, мягким) покрытием применяют листовое стекло с высокими оптическими характеристиками.

3. Классификация стеклопакетов, применяемых в остеклении, приведена в таблице 28.

Таблица 28 - Классификация стеклопакетов

| Вид стеклопакета | Тип стеклопакета | Сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт, не менее | Коэффициент направленного пропускания света, %, не менее | Звукоизоляция, дБА, не менее | Точка росы, 0С, не выше, | Класс защиты, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительного | Однокамерный | 0,32 | 80 | 25 | Минус 45 | - |
| назначения | Двухкамерный | 0,44 | 72 | 27 | То же | - |
| Ударостойкие | Однокамерный | 0,32 | 74 | 26 | » | А1 |
|  | Двухкамерный | 0,44 | 67 | 28 | » | А1 |
| Солнцезащитные | Однокамерный | 0,32 | - | 25 | » | - |
|  | Двухкамерный | 0,44 | - | 27 | » | - |
| Энергосберегающие | Однокамерный | 0,56 | 75 | 26 | » | - |
|  | Двухкамерный | 0,72 | 65 | 28 | » | - |
| Морозостойкие | Однокамерный | 0,58 | 75 | 26 | Минус 55 | - |
|  | Двухкамерный | 0,72 | 65 | 28 | То же | - |
| Шумозащитные | Однокамерный | 0,32 | 74 | 34 | Минус 45 | - |
|  | Двухкамерный | 0,44 | 67 | 34 | То же | - |
| Огнезащитные | Однокамерный |  |  | 32 | - | Е30 |
|  | Двухкамерный |  |  | 34 | - | Е30 |
| Пулестойкие | Однокамерный | 0,32 | 74 | 26 | Минус 45 | П1 |
|  | Двухкамерный | 0,44 | 67 | 28 | То же | П1 |
| Взрывобезопасные | Однокамерный | 0,32 | 74 | 26 | Минус 45 | К1 |
|  | Двухкамерный | 0,44 | 67 | 28 | То же | К1 |

4. При установке в стеклопакет стекло с низкоэмиссионным (твердым или мягким) покрытием должно располагаться так, чтобы поверхность, на которую нанесено покрытие, была обращена внутрь стеклопакета.

Примечание - Коэффициент тепловой эмиссии стекол с низкоэмиссионным мягким покрытием, изготовленных разными производителями, может иметь значения от 0,01 до 0,10, что необходимо учитывать при выборе стекла для конкретного варианта остекления и при расчете сопротивления теплопередаче стеклопакетов.

5. Стекла с солнцезащитным (твердым или мягким) покрытием предназначены для уменьшения поступления через остекление избыточной солнечной энергии. Стекла с солнцезащитным покрытием применяют для остекления фасадов зданий, ориентированных на южную, юго-восточную, юго-западную и западную стороны. Для обеспечения соответствия остекления архитектурно-композиционным требованиям допускается применение стекол с солнцезащитным покрытием для остекления фасадов зданий, ориентированных на северную, северо-западную, северо-восточную и восточную стороны.

6. При установке в стеклопакет стекло с солнцезащитным мягким покрытием должно располагаться так, чтобы поверхность, на которую нанесено покрытие, была обращена внутрь стеклопакета. Стекло с солнцезащитным твердым покрытием может устанавливаться в стеклопакет покрытием либо внутрь, либо наружу стеклопакета в соответствии с инструкцией по применению изготовителя стекол. При монтаже стеклопакета в оконную или дверную конструкцию стекло с солнцезащитным покрытием должно находиться снаружи здания.

7. Стекла цветные (окрашенные в массе) предназначены для уменьшения поступления через остекление избыточной солнечной энергии. При применении в наружном остеклении стекол цветных с коэффициентом поглощения света более 25 % оно должно быть закаленным. При применении в наружном остеклении стекол цветных с коэффициентом поглощения солнечной энергии более 50 % оно должно быть закаленным.

8. Многослойные стекла с солнцезащитными свойствами предназначены для уменьшения поступления через остекление избыточной солнечной энергии. Многослойные стекла с солнцезащитными свойствами применяют для остекления фасадов зданий, ориентированных на южную, юго-восточную, юго-западную и западную стороны. Для обеспечения соответствия остекления архитектурно-композиционным требованиям допускается применение многослойных стекол с солнцезащитными свойствами для остекления фасадов зданий, ориентированных на северную, северо-западную, северо-восточную и восточную стороны.

9. Правила установки многослойных стекол с солнцезащитными свойствами в стеклопакеты и правила монтажа стеклопакетов с такими стеклами в оконные или дверные конструкции должны предоставляться изготовителями стекол.

10. Для улучшения солнцезащитных свойств остекления в существующих зданиях допускается наклеивать на стекла (стеклопакеты), установленные в оконные или дверные конструкции, солнцезащитные полимерные пленки, при условии, что стекла (стеклопакеты) с наклеенными солнцезащитными пленками будут соответствовать требованиям настоящего регламента и обеспечивать требуемый уровень естественной освещенности в помещениях. При применении в наружном остеклении стекол (стеклопакетов) с пленкой коэффициент поглощения света должен быть не более 25 %, в противном случае оно должно быть закаленным. При применении в наружном остеклении стекол (стеклопакетов) с пленкой коэффициент поглощения солнечной энергии должен быть не более 50 %, в противном случае оно должно быть закаленным.

11. Солнцезащитное остекление в зависимости от значения коэффициента общего пропускания солнечной энергии (солнечного фактора), определенного по методикам, аттестованным в установленном порядке, подразделяют на классы, указанные в таблице 29.

Таблица 29

| Класс остекления | Солнечный фактор |
| --- | --- |
| СЗ-1 | более 0,67 |
| СЗ-2 | 0,58 - 0,67 |
| СЗ-3 | 0,48 - 0,57 |
| СЗ-4 | 0,38 - 0,47 |

12. Для остекление окон и балконных дверей в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданиях для остекления фасадов, ориентированных на южную, юго-восточную, юго-западную и западную стороны обязательным является применение остекления класса СЗ-2. Для остекления фасадов зданий, ориентированных на южную, юго-восточную, юго-западную и западную стороны при строительстве коммерческих зданий должны применяться остекление класса СЗ-3, при строительстве зданий повышенной комфортности - класса СЗ-4. Для остекления фасадов зданий, ориентированных на северную, северо-западную, северо-восточную и восточную стороны допускается применение стекол класса СЗ-1.

13. Коэффициент направленного пропускания света стекол с солнцезащитным покрытием, стекол окрашенные в массе, многослойных стекол с солнцезащитными свойствами может быть значительно ниже, чем коэффициент направленного пропускания света бесцветных стекол, поэтому при выборе конструкции остекления необходимо рассчитывать размеры и количество световых проемов таким образом, чтобы остекление обеспечивало требуемый уровень естественной освещенности помещений.

14. Классификация стекла с низкоэмиссионным покрытием приведена в таблице 30. Низкоэмиссионные покрытия стекол классов И1-И5 являются мягкими, а класса К – твердыми.

Таблица 30

| Класс энергосбережения низкоэмиссионного стекла | Коэффициент эмиссии |
| --- | --- |
| И1 | до 0,025 вкл. |
| И2 | 0,026 – 0,050 |
| И3 | 0,051 – 0,070 |
| И4 | 0,071 – 0,090 |
| И5 | 0,091 – 0,110 |
| К | Не более 0,160 |

15. Эффективность применения энергосберегающего остекления характеризуется значением величины приведенного сопротивления теплопередаче R0.

16. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м·°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м·°С/Вт, определяемых по таблице 31 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С·сут.

Таблица 31 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

| Здания и помещения, коэффициенты и | Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м·°С/Вт, ограждающих конструкций |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертикальным остеклением |
| Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 0,6 | 0,4 |
|  | 8000 | 0,7 | 0,45 |
|  | 10000 | 0,75 | 0,5 |
|  | 12000 | 0,8 | 0,55 |
| a | - | - | 0,000025 |
| b | - | - | 0,25 |
| Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 0,4 | 0,35 |
|  | 6000 | 0,5 | 0,4 |
|  | 8000 | 0,6 | 0,45 |
|  | 10000 | 0,7 | 0,5 |
|  | 12000 | 0,8 | 0,55 |
| a | - | 0,00005 | 0,000025 |
| b | - | 0,2 | 0,25 |
| Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 | 0,25 | 0,2 |
|  | 4000 | 0,3 | 0,25 |
|  | 6000 | 0,35 | 0,3 |
|  | 8000 | 0,4 | 0,35 |
|  | 10000 | 0,45 | 0,4 |
|  | 12000 | 0,5 | 0,45 |
| a | - | 0,000025 | 0,000025 |
| b | - | 0,2 | 0,15 |

Примечания: Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле 1

Rreq = a Dd+b,                                                                              (1)

где Dd - градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного пункта;

a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением для группы зданий в поз.1, где для интервала до 6000 °С·сут: a = 0,00007, b = 0,15; для интервала 6000-8000 °С·сут:, a = 0,00005, b = 0,3; для интервала 8000 °С·сут и более: a = 0,000025,  b = 0,5.

Значения сопротивления теплопередаче должны подтверждаться испытаниями или расчетами по аттестованным методикам, исходя из климатических условий региона применения, подтвержденные многолетними наблюдениями. При расчете сопротивления теплопередаче или испытаниях наружная температура (температура холодной части климатической камеры) принимается равной температуре наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,92 для региона применения. Внутренняя температура (температура теплой части климатической камеры) принимается равной 18 0С.

17. Стеклопакеты в зависимости от величины сопротивления теплопередаче подразделяют на классы, указанные в таблице 32.

Таблица 32

| Класс стеклопакета | Сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт |
| --- | --- |
| 1 | 0,54 - 0,64 |
| 2 | 0,65 - 0,84 |
| 3 | 0,85 - 1,24 |
| 4 | более 1,24 |

18. Для остекления окон и балконных дверей в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданиях обязательным является применение стеклопакетов класса 1. При строительстве коммерческих зданий должны применяться стеклопакеты класса 2, при строительстве зданий повышенной комфортности - классов 3 и 4.

19. Температура внутренней поверхности прозрачных элементов окон должна быть не ниже температуры точки росы при нормальных условиях эксплуатации (относительная влажность 60% при 18°С) при температуре наружного воздуха, равной температуре наиболее холодной пятидневки для региона применения. Для производственных зданий температура внутренней поверхности прозрачных элементов окон должна быть не ниже не ниже 0 °С.

20. При проектировании остекления в зависимости от расположения и назначения зданий и помещений должны быть рассчитаны тепловые характеристики остекления по методикам, аттестованным в установленном порядке, или использованы результаты испытаний используемой конструкции, проведенных аккредитованным испытательным центром.

## Статья 20. Безопасное применение стекла при статической нагрузке

1. По остаточной стойкости к статической нагрузке светопрозрачные конструкции с безопасным остеклением подразделяют на классы защиты согласно таблице 34.

Таблица 34

| Класс защиты | Величина статической нагрузки на горизонтальную поверхность, Н/м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 | 1000 2000 4000 6000 10000 15000 |  |

2. Требования по стойкости к статическим нагрузкам предъявляются ко всем светопрозрачным конструкциям, расположенным под углом меньше 75 о к горизонту (стеклянным крышам, потолкам, зенитным фонарям, ступенькам и т.д.), в зависимости от воздействующих на них нагрузок (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые нагрузки и другие, предусмотренные заданием на проектирование исходя из условий эксплуатации светопрозрачной конструкции).

## Статья 21. Безопасное остекление теплиц

1. Для теплиц следует применять листовое стекло; толщину стекла следует назначать по расчету, но не более 4 мм.

2. При расчете стеклянных ограждающих конструкций теплиц следует принимать: величину расчетного сопротивления стекла на изгиб 12,5 МПа (125 кгс/см2), модуль упругости 7,3х104 МПа (7,3х105 кгс/см2) и коэффициент поперечной деформации 0,22. При этом расчетные сопротивления стекла следует умножать на следующие коэффициенты условий работы: при закреплении стекла непрерывно по всему контуру (профильными элементами) - 1; при закреплении в отдельных точках контура (кляммерами и т.п.) - 0,8. Величину расчетного сопротивления стекла вертикальных ограждений необходимо умножать дополнительно на коэффициент условий работы, равный 1,2.

## Статья 22. Шумозащитное остекление

1. Шумозащитное остекление предназначено для безопасного остекления светопрозрачных строительных конструкций и снижения уровня воздушного шума.

2. Классификация шумозащитного многослойного стекла приведена в таблице 35.

Таблица 35

| Класс | Индекс шумоизоляции, дБ |  |  | Структура многослойного стекла (справочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rw (Аавиа; Атран) (справочно) | RАавиа (справочно) | RАтран, не менее |  |
| В | 35 (-1; -3) | 34 | 32 | 33.1 |
|  |  |  |  | 33.2 |
| Б | 37 (0; -2) | 37 | 35 | 44.1 |
|  |  |  |  | 44.2 |
|  |  |  |  | 44.4 |
|  |  |  |  | 44.6 |
| А | 38 (0; -2) | 38 | 36 | 55.1 |
|  |  |  |  | 55.2 |
|  |  |  |  | 55.4 |
| ША1 | 39 (0; -2) | 39 | 37 | 66.1 |
|  |  |  |  | 66.2 |
|  |  |  |  | 66.4 |
| ША2 | 41 (-1; -3) | 40 | 38 | 88.2 |
| ША3 | 42 (0; -2) | 42 | 39 | 1010.2 |
| Примечание: Rw – изоляция воздушного шума, RАавиа – снижение воздушного шума авиатранспорта, RАтран – снижение воздушного шума потока городского транспорта, 33.1 – многослойное стекло, состоящее из 2-х листов стекла толщиной по 3 мм каждое и одного слоя пленки, 33.2 – многослойное стекло, состоящее из 2-х листов стекла толщиной по 3 мм каждое и двух слоев пленки. |  |  |  |  |

2. Шумозащитное остекление применяется в окнах зданий и сооружений, выходящих на оживленные транспортные магистрали, находящихся вблизи от аэропортов, шумных производств, стадионов, увеселительных заведений в зависимости от уровня шума.

3. Нормативные требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях установлены для различных категорий:

категория А - обеспечение высококомфортных условий;

категория Б - обеспечение комфортных условий;

категория В - обеспечение предельно допустимых условий.

Категорию здания устанавливают техническим заданием на проектирование.

4. Нормативные требования к звукоизоляции окон приведены в таблице 36.

Таблица 36

Нормативные требования к звукоизоляции окон

| Назначение помещений | Требуемые значения звукоизоляции RАтран, дБА, при эквивалентных уровнях звука у фасада здания при наиболее интенсивном движении транспорта (в дневное время, час «пик»), дБА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 1 Палаты больниц, санаториев, кабинеты медицинских учреждений | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2 Жилые комнаты квартир в домах: |  |  |  |  |  |
| категории А | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| категорий Б и В | - | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 3 Жилые комнаты общежитий | - | - | 15 | 20 | 25 |
| 4 Номера гостиниц: |  |  |  |  |  |
| категории А | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| » Б | - | 15 | 20 | 25 | 30 |
| » В | - | - | 15 | 20 | 25 |
| 5 Жилые помещения домов отдыха, домов-интернатов для инвалидов | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6 Рабочие комнаты, кабинеты в административных зданиях и офисах: |  |  |  |  |  |
| категории А | - | - | 15 | 20 | 25 |
| категорий Б и В | - | - | - | 15 | 20 |

## Статья 23. Требования безопасности при утилизации стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях

1. Стекло листовое (в том числе: прозрачное, цветное, с покрытием, огнестойкое, закаленное, декоративное), профильное стекло, стеклянные блоки являются экологически безопасной продукцией и в процессе производства, транспортирования, хранения и эксплуатации не выделяют токсичных веществ в окружающую среду.

2. Утилизация отходов стекла, указанных в п.1 данной статьи, должна производиться путем его промышленной переработки.

3. При утилизации отходов изделий из стекла, содержащих герметики, металлические изделия (стеклопакеты и армированное стекло), они должны быть разобраны на комплектующие изделия. Утилизации подлежит каждый вид комплектующих изделий отдельно.

4. Разборка должна выполняться по технологической документации, в которой должны быть требования к правилам выполнения работ, в том числе технике безопасности.

5. Утилизация отходов стекла, не подлежащих промышленной переработке, производится на специализированных полигонах.

6. Утилизация изделий должна выполняться через специализированные предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Статья 24. Предупреждение действий вводящих в заблуждение приобретателей стекла и изделий из него, применяемых в строительстве

1. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей стекла и изделий из него, изготовитель представляет вместе с сопроводительной документацией на стекло и изделия из него следующие данные с указанием конкретных величин, если таковые контролировались, в соответствии с таблицей 37.

Таблица 37

| Характеристика | Класс защиты (номинальное значение)/ед. изм. |
| --- | --- |
| огнестойкость | мин |
| стойкости к внешнему огню | мин |
| пулестойкость | П1 – П6а |
| взрывобезопасность | К1 – К14 |
| взломостойкость | Р6В – Р8В |
| безопасность при эксплуатации | СМ1 – СМ4 |
| ударостойкость | Р1А – Р5А |
| термостойкость | 0С |
| толщина | мм |
| шумоизоляция (RАтран) | дБ |
| сопротивление теплопередаче | м2 К/Вт |
| коэффициент пропускания/поглощения света |  |
| коэффициент пропускания/поглощения солнечной энергии |  |

2. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей стекла и изделий из него, у изготовителя должна действовать автоматизированная система учета, обеспечивающая хранение данных об идентификации, характеристиках и прослеживаемость каждой единицы продукции или партии готовой продукции.

# Глава 3. Подтверждение соответствия

## Статья 25. Форма подтверждения соответствия стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях

1. Подтверждение соответствия стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона в Российской Федерации носит обязательный характер.

2. Обязательное подтверждение соответствия стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в формах:

1) принятия декларации о соответствии стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона (декларирования соответствия);

2) сертификации;

3. Обязательной сертификации подлежат огнестойкие стекла, ударостойкие стекла, безопасные при эксплуатации стекла, взломостойкие стекла, взрывобезопасные стекла, пулестойкие стекла, армированные стекла, стеклопакеты. Для остальных стекол и изделий из них, предназначенных для строительства, Заявитель вправе выбрать форму подтверждения соответствия из указанных в части 2 настоящей статьи.

4. Заявителем могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся либо изготовителем, либо продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего Федерального закона, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия и несущее ответственность за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего Федерального закона.

## Статья 26. Обязательная сертификация стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях

1. Сертификация стекла и изделий из него осуществляется по одной из схем, указанных в таблице 38.

Таблица 38 - Схемы сертификации

| Обозначение схемы | Содержание схемы и ее исполнители |
| --- | --- |
| 1 | 1. Заявителем является продавец. 2. Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по сертификации. 3.Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания образцов продукции. 4. Орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия и осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью 1 раз в год. |
| 2 | 1. Заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя. 2. Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по сертификации. 3. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания образцов продукции. 4. Орган по сертификации проводит анализ состояния производства, выдает заявителю сертификат соответствия и осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией: первый раз через 3 года со дня выдачи сертификата, а затем с периодичностью 1 раз в год. |
| 3 | 1. Заявителем является продавец, изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя. 2. Заявитель подает заявку на проведение сертификации партии продукции в орган по сертификации. 3. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания партии продукции. 4. Аккредитованный орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия на срок годности продукции, составляющей данную партию. |
| 4 | 1. Заявителем является продавец, изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя. 2. Заявитель подает заявку на проведение сертификации и документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям настоящего Федерального закона в орган по сертификации. 3. Орган по сертификации рассматривает представленные документы и выдает заявителю сертификат соответствия. |

2. При проведении сертификации заявитель осуществляет следующие действия:

1) самостоятельно выбирает орган по сертификации из числа аккредитованных в установленном порядке на право проведения сертификации данного вида продукции;

2) подает заявку на проведении сертификации, в которой указывает:

а) наименование и местонахождение заявителя;

б) наименование и местонахождение изготовителя;

в) информацию о стекле и изделиях из стекла, позволяющую их идентифицировать;

г) перечень документов, представляемых заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия стекла и изделий из стекла требованиям настоящего Федерального закона.

3) заключает с органом по сертификации договор о проведении сертификации;

4) предоставляет органу по сертификации документы, указанные в заявке;

5) предоставляет органу по сертификации образцы продукции для проведения испытаний (кроме схемы 4) и для хранения контрольных (арбитражных) образцов.

3. При проведении сертификации орган по сертификации осуществляет следующие действия:

1) рассматривает заявку;

2) принимает решение по заявке, в котором указывает:

а) схему сертификации;

б) перечень документов, необходимых для принятия мотивированного решения о соответствии стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона;

3) доводит содержание решения по заявке до сведения заявителя;

4) привлекает аккредитованные на право проведения испытаний данного вида продукции испытательные лаборатории (центры) для проведения испытаний или организует проведение других мероприятий для формирования доказательственных материалов, необходимых для принятия мотивированного решения о соответствии стекла и изделий из стекла требованиям настоящего Федерального закона;

5) при сертификации по схеме 2 проводит анализ состояния производства и оформляет результаты анализа актом;

6) при положительных результатах рассмотрения представленных документов, а также для схемы 1, 2, 3 при положительных результатах испытаний и для схемы 2 при положительных результатах анализа состояния производства выдает заявителю сертификат соответствия.

4. Сертификат соответствия стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона включает в себя сведения, предусмотренные статьей 25 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. Срок действия сертификата соответствия стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона составляет не более пяти лет.

6. При сертификации по схемам 1 и 2 орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции. Отбор образцов производится у продавца (схема 1) или у изготовителя или лица, выполняющего функции иностранного изготовителя (схема 2). По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

1) считать действие сертификата соответствия подтвержденным;

2) приостановить действие сертификата соответствия;

3) отменить действие сертификата соответствия.

7. Копии сертификата соответствия могут быть заверены заявителем, или органом, выдавшим сертификат, или нотариально.

## Статья 27. Декларирование соответствия стекла и изделий из него, применяемого в строительстве

1. Декларирование соответствия стекла и изделий из него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании:

1) принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

2) принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны по одной из следующих схем, приведенных в таблице 39.

Таблица 39

| Обозначение схемы | Операции, выполняемые по схеме |
| --- | --- |
| 1д | 1.Формирование заявителем комплекта технической документации. 2. Принятие заявителем декларации о соответствии 3.Маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 2д | 1. Формирование заявителем комплекта технической документации. 2. Испытание типового образца аккредитованной испытательной лабораторией 3. Принятие заявителем декларации о соответствии 4.Маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 3д | 1. Формирование заявителем комплекта технической документации. 2. Испытания типового образца аккредитованной испытательной лабораторией 3. Проведение органом по сертификации сертификации системы качества, действующей в сфере производства данной продукции 4. Принятие заявителем декларации о соответствии 5.Маркирование продукции знаком обращения на рынке 6. Инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества |
| 4д | 1. Формирование заявителем комплекта технической документации. 2. Испытания типового образца аккредитованной испытательной лабораторией 3. Проведение органом по сертификации сертификации системы качества в части контроля и испытаний продукции 4. Принятие заявителем декларации о соответствии 5.Маркирование продукции знаком обращения на рынке 6. Инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества |
| 5д | 1. Формирование заявителем комплекта технической документации. 2. Испытания партии продукции аккредитованной испытательной лабораторией и выдача протоколов испытаний заявителю 3. Принятие заявителем декларации о соответствии 4.Маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 6д | 1. Формирование заявителем комплекта технической документации. 2. Испытания каждой единицы продукции аккредитованной испытательной лабораторией и выдача протоколов испытаний 3. Принятие заявителем декларации о соответствии 4.Маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 7д | 1. Формирование заявителем комплекта технической документации. 2. Испытания типового образца проведенные заявителем или другой организацией по его поручению 3. Проведение органом по сертификации сертификации системы качества в части проектирования и производства продукции 4. Принятие заявителем декларации о соответствии 5.Маркирование продукции знаком обращения на рынке 6. Инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества |

2. Декларация о соответствии оформляется на русском языке в двух экземплярах и должна содержать, в дополнение к сведениям, предусмотренным статьей 24 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», также фактический адрес заявителя.

3. Декларация о соответствии принимается на срок, указанный заявителем, но не более пяти лет.

4. Копии декларации о соответствии заверяются заявителем.

# Глава 4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона

## Статья 28. Органы государственного контроля

1. Государственный контроль (надзор) за соответствием стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется должностными лицами органов государственного контроля (надзора) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. В случае разглашения информации, составляющей охраняемую законом тайну и полученную и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, виновные должностные лица и органы государственного контроля (надзора) несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, с возмещением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям причиненного этим разглашением ущерба.

## Статья 29. Порядок проведения государственного контроля

1. Государственный контроль (надзор) осуществляется в любой из следующих форм или их сочетании:

1) проверка достоверности документов о подтверждении соответствия стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона;

2) приобретение образцов стекла и изделий из него, находящихся в обращении;

3) проверка документов и информации, предусмотренной статьей 15 настоящего Федерального закона.

2. При проведении государственного контроля (надзора) в форме проверки достоверности документов о подтверждении соответствия стекла и изделий из него орган государственного контроля (надзора) должен удостовериться в наличии факта подтверждения соответствия проверяемой продукции требованиям настоящего Федерального закона путем проверки в маркировке продукции информации о подтверждении соответствия. При отсутствии информации о подтверждении соответствия или при сомнении в подлинности документов о подтверждении соответствия орган государственного контроля (надзора) направляет соответствующий запрос в федеральный орган по техническому регулированию или в его территориальный орган, либо в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия. При получении информации об отсутствии сертификата либо декларации, или подтверждения факта, что они недействительны (истек срок действия, фальсифицированы, не прошли регистрацию и т.п.), орган государственного контроля (надзора) оформляет акт проверки и выдает предписание об устранении нарушений или предписание о запрете передачи продукции потребителям, а также согласовывает срок, в течение которого заявитель должен провести мероприятия по подтверждению соответствия продукции.

3. При проведении государственного контроля (надзора) в форме приобретения образцов стекла и изделий из него представители органа государственного контроля (надзора):

1) приобретают образцы продукции в розничной или оптовой торговле, как индивидуальные потребители;

2) направляют образцы стекла и изделий из него в аккредитованные испытательные лаборатории (центры) для проведения испытаний.

4. Приобретение образцов стекла и изделий из него для целей государственного контроля (надзора) может осуществляться без информирования заявителя и иных лиц о проведении государственного контроля (надзора) или с информированием заявителя и (или) продавца соответствующих образцов стекла и изделий из него о проведении государственного контроля (надзора). В случае приобретения образцов стекла и изделий из него с информированием продавца соответствующих образцов стекла и изделий из него о проведении государственного контроля (надзора), продавец имеет право в присутствии представителей органа государственного контроля (надзора) изъять из продажи такое же количество образцов стекла и изделий из него, которое было приобретено представителем органа государственного контроля (надзора), из той же партии продукции. Образцы стекла и изделий из него, находящиеся на хранении у продавца, могут быть использованы продавцом и (или) заявителем для целей повторных испытаний в случае несогласия с решением органа государственного контроля (надзора) или подозрении в совершении неправомерных действий органом государственного контроля (надзора).

5. Образцы стекла и изделий из него, приобретенные представителем органа государственного контроля (надзора) или изъятые продавцом, должны быть надежно защищены от каких-либо изменений и должны храниться в условиях, исключающих возможность их подмены или модификации. На всех стадиях хранения и транспортирования образцов стекла и изделий из него должны соблюдаться определенные изготовителем условия транспортирования и их хранения, нарушение которых может привести к порче образцов.

6. При проведении государственного контроля (надзора) используются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов, утвержденные Правительством Российской Федерации в порядке, установленном с законодательством Российской Федерации.

7. При проведении государственного контроля (надзора) в форме проверки документов и информации, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона, представители органа государственного контроля (надзора) посещают заявителя по адресу, указанному в маркировке, и знакомятся с документами и информацией, предусмотренными статьей 15 настоящего Федерального закона. Для целей государственного контроля (надзора) заявитель, независимо от выбранной им формы подтверждения соответствия, обязан иметь в наличии документы и информацию о стекле и изделиях из стекла (доказательственные материалы) в печатном или электронном виде по адресу заявителя, указанному в маркировке. Документы и информация должны быть представлены на русском языке.

Документы и информация о продукции, предусмотренные статьей 15 настоящего Федерального закона, являются собственностью заявителя (изготовителя). Указанные документы и информация предоставляются должностным лицам органа государственного контроля (надзора) для ознакомления в помещениях заявителя, не подлежит копированию и выносу с территории организации заявителя. Указанные документы и информация сохраняются не менее трех лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии или сертификата соответствия.

8. При выявлении в ходе государственного контроля (надзора) несоответствия стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона действия органа государственного контроля (надзора) осуществляются в следующей последовательности.

9. Информация о несоответствии продукции в 10-дневный срок должна быть проверена надзорным органом на предмет ее достоверности. Проверка достоверности информации включает следующие мероприятия:

1) направляются запросы заявителям о предоставлении дополнительных материалов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям (протоколы испытаний, исследований и т.п.), а также дополнительной информации о процессах производства, применения, хранения, транспортирования и утилизации продукции;

2) направляются запросы в другие федеральные органы исполнительной власти по характеристикам и параметрам продукции, относящимся к их компетенции;

3) привлекаются компетентные специалисты для анализа полученных материалов.

10. Заявителю предоставляется не менее пяти рабочих дней для подготовки ответа с объяснениями.

11. В случае признания достоверности информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, надзорный орган выдает виновному лицу предписание об устранении нарушений и о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения ущерба.

12. В случае, когда нарушения могут быть устранены:

1) оформляется акт проверки;

2) выдается предписание об устранении нарушений;

3) выдается, при необходимости, предписание о запрете передачи продукции и предписание о частичном приостановлении процессов (производства, эксплуатации, перевозки, реализации);

4) выдается предписание о приостановке действия декларации о соответствии или сертификата соответствия;

5) направляется информация о приостановке действия декларации о соответствии или сертификата соответствия в федеральный орган по техническому регулированию, а по сертификату - дополнительно в орган по сертификации.

13. В случае, когда нарушения не устранены или их невозможно устранить:

1) оформляется акт проверки;

2) выдается предписание о запрете передачи продукции и предписание о частичном приостановлении процессов (производства, применения, транспортирования);

3) выдается предписание о прекращении действия декларации о соответствии или сертификата соответствия;

4) направляется информация о прекращении действия декларации о соответствии или сертификата соответствия в федеральный орган по техническому регулированию, а по сертификату - дополнительно в орган по сертификации;

5) выдается предписание о запрете маркирования продукции знаком обращения на рынке.

## Статья 30. Ответственность за несоответствие хранения, транспортирования, эксплуатации, утилизации стекла и изделий из него требованиям настоящего Федерального закона.

1. За нарушение требований настоящего Федерального закона при хранении, транспортировании, эксплуатации, утилизации стекла и изделий из него изготовитель (продавец) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Статья 31. Принудительный отзыв стекла и изделий из него

1. В случае неисполнения предписаний по разработке программы мероприятий или невыполнении предусмотренных программой действий заявителем, надзорный орган обращается в суд с иском о принудительном отзыве продукции.

2. После вынесения решения суда надзорный орган (по истечении определенного судом срока совершения действий по отзыву продукции и оповещению приобретателей) проводит проверку у ответчика полноты принятых мер по отзыву продукции. При этом надзорный орган проверяет факты, подтверждающие приостановку производства или реализацию несоответствующей продукции, доведения информации до приобретателей, и меры, связанные с отзывом продукции (замена, возмещение ущерба и т.п.). По результатам проведенных проверок надзорный орган составляет соответствующие акты.

3. При невыполнении ответчиком предписанных судом действий, материалы проверки могут быть повторно направлены в суд, а в средствах массовой информации и в рамках Единой федеральной информационной системы по техническому регулированию надзорный орган публикует информацию о судебном решении в отношении ответчика о принудительном отзыве продукции.

# Глава 5 Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня его официального опубликования.

2. Сертификаты соответствия и декларации о соответствия, выданные в установленном порядке до вступления в силу настоящего Федерального закона, могут служить для обязательного подтверждения соответствия стекла и изделий из него до окончания срока их действия.